1.Účel projektu

Projekt vzduchotechnických zařízení řeší větrání kuchyně v Dětském domově a školní jídelně  Čeladná, p.o. v Čeladné č.p. 87.

2. Podklady

2.1 Výchozí poklady

Pro zpracování projektu vzduchotechniky byly použity:

-	stavební řešení objektu

-	zjišťování stávajícího stavu

-	technická doporučení a normy uvedené v odst. 2.2

-	návrh řešení a nabídka vypracovaná potencionálním dodavatelem větrací jednotky

2.2 Použitá normalizace

Pro navrhování jednotlivých dílů vzduchotechnického zařízení byly použity ČSN, podnikové normy výrobců vzduchotechnických zařízení a katalogy dodavatelů vzduchotechnických zařízení.

Vzduchotechnická zařízení kuchyně byla navržena dle směrnice VDI 2052 firmou Atrea s tím, že výpočet byl proveden pro 50%-ní současnost provozu kuchyňských spotřebičů.

Z hlediska hluku jsou respektovány  požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

2.3 Rozsah projektu

Projekt řeší větrání vlastního prostoru kuchyně a umývárny + přípravy zeleniny. Dle požadavku provozovatele není součástí úpravy vzduchu v kompaktní větrací jednotce chlazení přívodního vzduchu, a to z důvodů:

-	objekt je umístěn v podhorské oblasti s nižší průměrnou venkovní teplotou

-	provozní doba varny kuchyně je max. 3 hod. denně

-	osazení venkovní kondenzační jednotky je s ohledem na novou zateplenou fasádu objektu problematické

VZT jednotka je uzpůsobena pro eventuální dodatečnou montáž přímého výparníku chlazení vzduchu.

3. Technická řešení vzduchotechnických zařízení

Projekt sestává ze dvou dílčích zařízení označených pořadovými čísly 1 a 2.

3.1 Popis dílčích zařízení

Zařízení 1  – Větrání kuchyně

Toto zařízení zajišťuje větrání prostoru vlastní kuchyně, tj. prostoru varny a propojeného prostoru umývárny nádobí.

Čerstvý vzduch je nasáván z venkovního prostoru boční zdi objektu přes protidešťovou žaluzii do kompaktní  větrací (stojaté provedení) jednotky  s vnitřním křížovým rekuperátorem, provedení svislé s hrdly umístěnými nahoře.  V jednotce je vzduch filtrován, v zimním období ohříván v rekuperačním výměníku a dohříván v el. ohřívači, který bude umístěn samostatně ve  výstupním potrubí za jednotkou. V letním období bude čerstvý vzduch veden obtokem rekuperátoru.

VZT jednotka bude dodána v rozloženém stavu – sestavení zajistí dodavatel jednotky.

Z jednotky je upravený vzduch zaveden do digestoře 2800 x 2300 mm s integrovaným přívodem vzduchu včetně příslušenství, která je zavěšena nad varným centrem v kuchyni, a z které je upravený vzduch disribuován do prostoru kuchyně a částečně do prostoru mytí nádob .

Znehodnocený vzduch je z prostoru varny odsáván přes digestoř a z prostoru mytí  nádobí přes vyústky v odvodním potrubím do rekuperační větrací jednotky a dále výtlačným potrubím které je vedeno chodbou a místností hrubé přípravy zeleniny (přes stávající okenní otvor) do venkovního prostoru. Odvodní potrubí ve venkovním prostoru bude vyvedeno cca 1,2 m nad okenním otvorem a bude opatřen nátěrem v barvě fasády objektu.

Digestoř je osazena tukovými filtry.

Digestoř bude dodána dělená pro transport přes dveře 800/1970 mm.

Kompaktní větrací jednotka a el. ohřívač jsou umístěny v prostoru strojovny VZT (místnost č.104).

Ovládání jednotky z prostoru kuchyně (místnost 101).

Systém větrání je rovnotlaký. Množství přívodního i odvodního vzduchu je 3800 m3/h.

Zařízení 2 - Doplňkový a pomocný materiál

Zařízení zahrnuje doplňkový a pomocný materiál pro montáž zařízení 1.

Uchycení potrubí je provedeno upevňovacím systémem speciálně dodávaným pro montáž vzduchotechnického potrubí.

3.2 Rozpis energií

3.2.1 Elektrická energie

Napěťová soustava 3 PEN stř. 50 Hz, 400/230 V.

Zařízení 1 – Jištěný přívod do externí rozvodnice větrací rekuperační jednotky - dle podkladu dodavatele jednotky a jištěný přívod pro el. ohřívač vzduchu. Veškeré skříně a rozvaděče jsou dodávkou dodavatele jednotky, kabeláž je součástí silnoproudu, vyjma kabelového propojení větrací jednotky a externí rozvodnice. Externí rozvodnice a skříňka ovládání budou umístěny u jednotky v místnosti strojovny VZT. Dálkové zapínání a vypínání jednotky bude z vhodného místa v kuchyni pomocí kolíbkového vypínače. Kromě ovládacího kabelu musí být ke kolíbkovému vypínači přivedena fáze.

Ventilátory – max. příkon (pro dimenzování) 2 x 2500 W

El. ohřívač vzduchu – provozní výkon 7,5 kW, max. příkon 10,5 kW

Dále se jedná o napojení osvětlení digestoře 230V - 116 W.

3.2.2 Zdravotechnika

Zařízení 1 – odvod kondenzátu 2x DN 32 od větrací rekuperační jednotky umístěné v místnosti strojovny VZT. Max. tvorba kondenzátu 17,2 l/h. Sifony jsou součástí dodávky jednotky.

3.2.3 Vytápění

Topným médiem pro ohřev větracího vzduchu je el. energie – viz odst. 3.2.1.

V profesi vytápění (součást tohoto projektu) je demontáž části potrubí ÚT 2x CuŘ28x1,5 v místnosti 103 pro vedení VZT potrubí a provedení shybky nad namontovaným novým VZT potrubím s osazením automatických odvzdušňovacích ventilů.

3.2.4 Regulační systém

Regulační systém (digitální regulace) klimatizační jednotky je součástí dodávky vzduchotechnických zařízení.

4. Podmínky pro realizaci a provoz VZT zařízení

4.1 Profesní vazby

4.1.1 Stavební úpravy vč. nároků na koordinaci stavebních prací

Stavební úpravy jsou součástí stavební části projektu.

Z hlediska profese VZT se jedná o:

-	vybourání otvoru 1050x610 mm v boční stěně objektu pro osazení potrubí s protidešťovou žaluziií a začištění vč. úpravy stávajícího zateplení pláště budovy

-	provedení otvorů pro průchod vzduchotechnického potrubí mezi místnostmi:

--   1200 x 500 mm mezi místnostmi 103 a 104

--   600 x 500 mm mezi místnostmi 103 a 101

--   500x 500 mm mezi místnostmi 104 a 102

--   600 x 500 mm mezi místnostmi 103 a 102

--   400 x 300 mm mezi místnostmi 103 a 102

--   500 x 500 mm mezi místnostmi 102 a chodbou (ve sklobetonu)

--   500 x 500 mm mezi chodbou a místností 107

-	začištění  výše specifikovaných otvorů po montáži VZT potrubí

-	demontáž okna v místnosti  107 a úprava otvoru pro průchod VZT potrubí 450x450 mm do venkovního prostoru

4.2.1 Obsluha VZT. Obsluhu zařízení bude provádět pracovník mající na  starosti ostatní strojní vybavení objektu a bude s provozem a  obsluhou náležitě obeznámen.

4.2.2 Údržba zařízení. Údržbu bude provádět údržbář s patřičnou  kvalifikací, a to vždy za klidu zařízení a zabezpečení, aby nemohlo  být spuštěno. Při obsluze a údržbě je nutno se řídit pokyny pro  montáž a údržbu zařízení, specifikovanými provozními a montážními  předpisy jednotlivých zařízení, které zpracuje v rámci své dodávky dodavatel VTZ. Specializované opravy a údržbu budou provádět servisní vzduchotechnické firmy.

4.2.3 Pracovní síly a směnnost. Vzduchotechnická zařízení nevyžadují  samostatného pracovníka pro obsluhu a údržbu.

4.3 Demontáže

Součástí prací je demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení kuchyně t. j. odsávacího zákrytu (digestoře) u komínového tělesa vč. odsávacího ventilátoru.

4.4 Montáž

Montáž vzduchotechnického zařízení je provedena z jednotlivých dílů dle výkresové dokumentace.

Zařízení  je nutno seřídit dle údajů množství vzduchu pro přívod a odvod vzduchu do jednotlivých prostorů.

Závěsy pro vzduchotechnické potrubí  zhotoveny při montáži z dodaného materiálu, rozteč cca 3 m.

4.5 Tepelné izolace

Tepelně bude izolováno sací potrubí čerstvého venkovního vzduchu z fasády do vzduchotechnické jednotky pos. 1.20,1.21,1.22, 1.23 a 1.23a.

Tepelná izolace  je navržena z pěnového polyetylénu tl. 30mm s Al  fólií.

4. Hlukové izolace

Potrubní díl pol. 1.20, 121 a 1.22 je z vnitřní strany opatřen protihlukovou pryžovou izolace  tl.20mm..

5.Ochrana životního prostředí

5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jednotlivé části vzduchotechnických zařízení jsou využívány a umístěny dle projekčních podkladů jednotlivých výrobců. VZT slouží k zajištění správných provozních podmínek na pracovištích.

Při uvádění do provozu musí být všechna zařízení seřízena dle údajů v projektu.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 309/2006 Sb. ČÚBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele.