FLÍDR s.r.o

Výpočet umělého osvětlení vnitřního prostoru dle ČSN EN 12464-1.

Datum: 02.03.2015

Zpracovatel:

FLÍDR s.r.o

FLÍDR, s.r.o

Titulní strana projektu

Obsah Krček

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Plochy místnosti

Hlavní plocha

Isolinie (E, kolmo)

Řezárna

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Plochy místnosti

Hlavní plocha

Isolinie (E, kolmo)

Nakládka

Isolinie (E, kolmo)

Automotive

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Plochy místnosti

Hlavní plocha

Isolinie (E, kolmo)

Lisovna

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Plochy místnosti

Hlavní plocha

Isolinie (E, kolmo)

Obrobna - Kancelář v přízemí

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Obrobna - Vchod přízemí

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna - Kontrola

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Plochy místnosti

Pracoviště 1

Přehled výsledků

Obrobna - Tlakování čerpadel

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna - Výdejna nářadí

Shrnutí

02.03.2015

Obsah

12

67

89

10

11

12 13 14

15

16

17 18 20

21

22 23 25

26

27 28 29

30 31

32 33

35

36 37

38

Strana 2

FLÍDR s.r.o

Svítidla (seznam souřadnic)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Plochy místnosti

Pracoviště 1

Přehled výsledků

Obrobna - Zámečnická dílna

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Řezárna - Kancelář

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Automotive - Audit

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Automotive - Kontrola

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Automotive - Sklad nástrojů

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Automotive - Montáže

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Automotive - Kancelář 1

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Automotive - Denní místnost

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Automotive - Technická místnost

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Plochy místnosti

Pracoviště 1

Přehled výsledků

Automotive - Otevřený prostor

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Sklad recyklátu

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Údržba nástrojů

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Kancelář nástrojárny

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Měrové středisko

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Kancelář

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Denní místnost

02.03.2015

Obsah

39 40

41

42 43

44 45

46 47

49 50

52 53

55 56

58 59

60 61

62 63

64

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76

Strana 3

FLÍDR s.r.o

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Technická místnost

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Drcení vtoků

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna - Vedoucí výroby - 1. patro

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna - Kancelář - 1. patro

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna - Chodba ke schodišti

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna - Venkovní prostor

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Řezárna - Kompresorovna 1

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Řezárna - Kompresorovna 2

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Vzduchotechnika

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Umývárna

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Šatna

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Šatna - 1. patro

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Umývárna - 1. patro

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Lisovna - Otevřený prostor - 1. patro

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Obrobna - Toalety

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Obrobna - Toalety 2

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

Bývalá nástrojárna

Shrnutí

Svítidla (seznam souřadnic)

02.03.2015

Obsah

77 78

79 80

82 83

84 85

86 87

88 89

90 91

92 93

94 95

96 97

98 99

100 101

102 103

104 105

106 107

108 109 111

112 113

115 116

Strana 4

FLÍDR s.r.o.

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

02.03.2015

Obsah

118

Strana 5

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Krček / Shrnutí

Výška místnosti: 3.200 m, Montážní výška: 3.100 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:290

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.000 m

1 x 17 Body

0.500 m

Em [lx]

105

102

51

Emin [lx]

58

44 13

Emax [lx]

146

154 177

Emin / Em

0.549

0.433

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	 (Svítidlo) [lm] 	 (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	6	1xLED42S/840 WB (1.000) 	4200 	4200 	35.0

Celkem: 	25200 Celkem: 	25200 	210.0

Specifický příkon: 1.85 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Základní plocha: 113.41 m²)

Strana 6

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Krček / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED42S/840 WB

4200 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED42S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	91.350 	49.863 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0

2	98.101 	49.863 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0 3	104.851 	49.863 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0 4	111.602 	49.863 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0 5	118.353 	49.863 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0 6	125.103 	49.863 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 7

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna / Shrnutí

Výška místnosti: 9.000 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:366

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Stěny (16)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

7 x 17 Body

0.500 m

Em [lx]

376

347 100

Emin [lx]

16

15

0.62

Emax [lx]

501

485 365

Emin / Em

0.044

0.042

/

Č.

1

ks

17

Označení (Opravný faktor)

1xLED250S/840 MB GC (Typ 1)*

(1.000)

) (Svítidlo) [lm]

25000

) (Zdroje:) [lm]

25000

P [W]

205.0

*Pozměněné technické údaje 	Celkem: 	425000 Celkem: 	425000 3485.0

Specifický příkon: 4.44 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Základní plocha: 784.23 m²)

Strana 8

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED250S/840 MB GC (Typ 1)

25000 lm, 205.0 W, 1 x 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	38.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	38.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	44.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	44.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 5	50.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 6	50.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 7	56.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 8	56.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 9	62.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0

10 	62.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 11 	68.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 12 	68.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 13 	74.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 14 	74.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 15 	80.346 	42.230 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 16 	80.346 	49.400 	8.500 	0.0 	0.0 	90.0 17 	39.098 	35.270 	7.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 9

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 366

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

Označení

Hlavní plocha

Typ

svisle

Rastr

27 x 9

Em [lx]

389

Emin [lx]

246

Emax [lx]

502

Emin / Em

0.630

Emin / Emax

0.489

Strana 10

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna / Hlavní plocha / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 325

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(36.675 m, 38.766 m, 0.850 m)

Rastr: 27 x 9 Body

Em [lx]

389

Emin [lx]

246

Emax [lx]

502

Emin / Em

0.630

Emin / Emax

0.489

Strana 11

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Řezárna / Shrnutí

Výška místnosti: 9.000 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:409

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (8)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

7 x 17 Body

0.500 m

Em [lx]

355

331

92

Emin [lx]

148

6.46

12

Emax [lx]

503

484 348

Emin / Em

0.418

0.019

/

Č.

1

ks

20

Označení (Opravný faktor)

1xLED250S/840 MB GC (Typ 1)*

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

25000

(Zdroje:) [lm]

25000

P [W]

205.0

*Pozměněné technické údaje 	Celkem: 	500000 Celkem: 	500000 4100.0

Specifický příkon: 3.99 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Základní plocha: 1026.46 m²)

Strana 12

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Řezárna / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED250S/840 MB GC (Typ 1)

25000 lm, 205.0 W, 1 x 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	84.925 	62.345 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0

2	39.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 3	39.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 4	45.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 5	45.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 6	51.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 7	51.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 8	57.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 9	57.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0

10 	63.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 11 	63.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 12 	69.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 13 	69.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 14 	75.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 15 	75.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 16 	81.081 	58.690 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 17 	81.081 	66.014 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 18 	32.821 	56.183 	8.450 	0.0 	0.0 	90.0 19 	32.821 	62.345 	8.700 	0.0 	0.0 	90.0 20 	32.821 	68.507 	8.450 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 13

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Řezárna / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 409

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

2

Označení

Hlavní plocha

Nakládka

Typ

svisle

svisle

Rastr

27 x 9

3 x 13

Em [lx]

369

326

Emin [lx]

222

165

Emax [lx]

518

450

Emin / Em

0.603

0.506

Emin / Emax

0.429

0.367

Shrnutí výsledků

Typ

svisle

Pocet

2

Průměr [lx]

364

Min [lx]

165

Max [lx]

518

Emin / Em

0.45

Emin / Emax

0.32

Strana 14

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Řezárna / Hlavní plocha / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 360

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(36.420 m, 54.173 m, 0.850 m)

Rastr: 27 x 9 Body

Em [lx]

369

Emin [lx]

222

Emax [lx]

518

Emin / Em

0.603

Emin / Emax

0.429

Strana 15

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Řezárna / Nakládka / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 176

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(30.503 m, 51.123 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 13 Body

Em [lx]

326

Emin [lx]

165

Emax [lx]

450

Emin / Em

0.506

Emin / Emax

0.367

Strana 16

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Automotive / Shrnutí

Výška místnosti: 9.000 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:583

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Stěny (20)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

7 x 17 Body

0.500 m

Em [lx]

501

482

93

Emin [lx]

95

20

0.01

Emax [lx]

638

652 249

Emin / Em

0.189

0.042

/

Č.

1

ks

42

Označení (Opravný faktor)

1xLED250S/840 NB GC (Typ 1)*

(1.000)

) (Svítidlo) [lm]

25000

) (Zdroje:) [lm]

25000

P [W]

205.0

*Pozměněné technické údaje

Celkem:

1050000

Celkem:

1050000 8610.0

Specifický příkon: 5.33 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Základní plocha: 1616.01 m²)

Strana 17

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Automotive / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED250S/840 NB GC (Typ 1)

25000 lm, 205.0 W, 1 x 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	38.305 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0

2	38.305 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 3	44.205 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 4	44.205 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 5	50.105 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 6	50.105 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 7	56.005 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 8	56.005 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 9	61.905 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0

10 	61.905 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 11 	67.805 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 12 	67.805 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 13 	73.705 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 14 	73.705 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 15 	79.605 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 16 	79.605 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 17 	85.505 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 18 	85.505 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 19 	91.405 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 20 	91.405 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 21 	97.305 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 22 	97.305 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 23 	103.205 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 24 	103.205 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 25 	109.105 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 26 	109.105 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 27 	115.005 	75.314 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 28 	115.005 	85.714 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 18

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Automotive / Svítidla (seznam souřadnic)

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

29 	38.303 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0

30 	44.203 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 31 	50.103 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 32 	56.003 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 33 	61.903 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 34 	67.803 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 35 	73.703 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 36 	79.603 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 37 	85.503 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 38 	91.403 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 39 	97.303 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 40 	103.203 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 41 	109.103 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 42 	115.003 	80.514 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 19

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Automotive / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 583

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

Označení

Hlavní plocha

Typ

svisle

Rastr

51 x 11

Em [lx]

555

Emin [lx]

358

Emax [lx]

696

Emin / Em

0.644

Emin / Emax

0.514

Strana 20

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Automotive / Hlavní plocha / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 568

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(36.933 m, 72.314 m, 0.850 m)

Rastr: 51 x 11 Body

Em [lx]

555

Emin [lx]

358

Emax [lx]

696

Emin / Em

0.644

Emin / Emax

0.514

Strana 21

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Lisovna / Shrnutí

Výška místnosti: 8.600 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:604

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Stěny (14)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

7 x 17 Body

0.500 m

Em [lx]

442

432

76

Emin [lx]

19

11

0.49

Emax [lx]

606

624 268

Emin / Em

0.043

0.025

/

Č.

1

ks

39

Označení (Opravný faktor)

1xLED250S/840 NB GC (Typ 1)*

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

25000

(Zdroje:) [lm]

25000

P [W]

205.0

*Pozměněné technické údaje 	Celkem: 	975000 Celkem: 	975000 7995.0

Specifický příkon: 4.80 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Základní plocha: 1666.70 m²)

Strana 22

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Lisovna / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED250S/840 NB GC (Typ 1)

25000 lm, 205.0 W, 1 x 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-144.966 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0

2	-144.966 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 3	-138.803 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 4	-138.803 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 5	-132.640 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 6	-132.640 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 7	-126.477 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 8	-126.477 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 9	-120.314 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0

10 	-120.314 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 11 	-114.150 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 12 	-114.150 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 13 	-107.987 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 14 	-107.987 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 15 	-101.824 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 16 	-101.824 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 17 	-95.661 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 18 	-95.661 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 19 	-89.498 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 20 	-89.498 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 21 	-83.335 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 22 	-83.335 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 23 	-77.172 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 24 	-77.172 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 25 	-71.009 	62.441 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 26 	-71.009 	72.841 	8.200 	0.0 	0.0 	0.0 27 	-144.968 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 28 	-138.805 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 23

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Lisovna / Svítidla (seznam souřadnic)

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

29 	-132.642 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0

30 	-126.479 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 31 	-120.316 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 32 	-114.153 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 33 	-107.990 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 34 	-101.827 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 35 	-95.664 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 36 	-89.501 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 37 	-83.338 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 38 	-77.174 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0 39 	-71.011 	67.641 	8.800 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 24

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Lisovna / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 604

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

Označení

Hlavní plocha

Typ

svisle

Rastr

49 x 11

Em [lx]

531

Emin [lx]

327

Emax [lx]

688

Emin / Em

0.617

Emin / Emax

0.476

Strana 25

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Lisovna / Hlavní plocha / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 544

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(-146.158 m, 59.468 m, 0.850 m)

Rastr: 49 x 11 Body

Em [lx]

531

Emin [lx]

327

Emax [lx]

688

Emin / Em

0.617

Emin / Emax

0.476

Strana 26

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Kancelář v přízemí / Shrnutí

Výška místnosti: 2.900 m, Montážní výška: 2.946 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:85

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

542

392

68

129

Emin [lx]

325

160

46 51

Emax [lx]

756

627

79

218

Emin / Em

0.600

0.407 0.685

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	7 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č.

1

ks

6

Označení (Opravný faktor)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

3400

(Zdroje:) [lm]

3400

P [W]

35.5

Celkem: 	20400 Celkem: 	20400 	213.0

Specifický příkon: 6.87 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Základní plocha: 31.02 m²)

Strana 27

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Kancelář v přízemí / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

3400 lm, 35.5 W, 1 x 1 x LED34S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	84.525 	43.461 	2.946 	0.0 	0.0 	0.0

2	84.525 	45.261 	2.946 	0.0 	0.0 	0.0 3	84.525 	47.061 	2.946 	0.0 	0.0 	0.0 4	86.325 	43.461 	2.946 	0.0 	0.0 	0.0 5	86.325 	45.261 	2.946 	0.0 	0.0 	0.0 6	86.325 	47.061 	2.946 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 28

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Kancelář v přízemí / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 76

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

2

Označení

Hlavní plocha

Výpočtová plocha 2

Typ

svisle

vál.

Rastr

64 x 64

32 x 32

Em [lx]

541

165

Emin [lx]

231

118

Emax [lx]

758

223

Emin / Em

0.426

0.716

Emin / Emax

0.305

0.528

Shrnutí výsledků

Typ

svisle

vál.

Pocet

1

1

Průměr [lx]

541

165

Min [lx]

231

118

Max [lx]

758

223

Emin / Em

0.43

0.72

Emin / Emax

0.30

0.53

Strana 29

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Vchod přízemí / Shrnutí

Výška místnosti: 3.300 m, Montážní výška: 3.100 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:65

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 38

Em [lx]

268

181

55

117

Emin [lx]

138

90 26 44

Emax [lx]

386

261 164 326

Emin / Em

0.514

0.497 0.470

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED64S/840 O (1.000) 	6400 	6400 	63.0

Celkem: 	12800 Celkem: 	12800 	126.0

Specifický příkon: 4.85 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Základní plocha: 26.00 m²)

Strana 30

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Vchod přízemí / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 O

6400 lm, 63.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	84.111 	50.898 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0

2	86.500 	50.898 	3.100 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 31

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Kontrola / Shrnutí

Výška místnosti: 4.600 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:68

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (6)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 38

Em [lx]

514

378

52

128

Emin [lx]

216

144

25 26

Emax [lx]

1387

962

68

869

Emin / Em

0.420

0.381 0.477

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	7 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED35S/840 NB (1.000) 	3500 	3500 	28.0

2	4	1xLED35S/840 WB (1.000) 	3500 	3500 	28.0

Celkem: 	21000 Celkem: 	21000 	168.0

Specifický příkon: 6.23 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Základní plocha: 26.98 m²)

Strana 32

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Kontrola / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED35S/840 NB

3500 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED35S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	80.936 	33.329 	2.500 	0.0 	0.0 	0.0

2	79.917 	33.329 	2.500 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 33

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Kontrola / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED35S/840 WB

3500 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED35S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	79.586 	34.250 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

2	79.586 	36.150 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 3	82.273 	34.250 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 4	82.273 	36.150 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 34

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Kontrola / Pracoviště 1 / Přehled výsledků

Měřítko 1 : 39

Č.

Označení

Pracovní oblast 1

Okolní oblast

Rastr

6x8

7x7

Em [lx]

1128

680

Emin [lx]

841

496

Emax [lx]

1360

833

Emin / Em

0.746

0.729

Emin / Emax

0.619

0.595

Strana 35

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Tlakování čerpadel / Shrnutí

Výška místnosti: 4.600 m, Montážní výška: 3.600 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:74

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

11 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

861

680 274

Emin [lx]

568

398

80

Emax [lx]

1143

888

1216

Emin / Em

0.660

0.585

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	10 	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	64000 Celkem: 	64000 	540.0

Specifický příkon: 10.53 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Základní plocha: 51.29 m²)

Strana 36

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Tlakování čerpadel / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	70.105 	34.368 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

2	70.105 	36.268 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 3	71.889 	34.368 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 4	71.889 	36.268 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 5	73.673 	34.368 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 6	73.673 	36.268 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 7	75.457 	34.368 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 8	75.457 	36.268 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 9	77.241 	34.368 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

10 	77.241 	36.268 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 37

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Výdejna nářadí / Shrnutí

Výška místnosti: 4.600 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:74

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

11 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

305

180

56

Emin [lx]

5.20

2.42 3.28

Emax [lx]

583

398 329

Emin / Em

0.017

0.013

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	6	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	38400 Celkem: 	38400 	324.0

Specifický příkon: 6.33 W/m² = 2.08 W/m²/100 lx (Základní plocha: 51.18 m²)

Strana 38

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Výdejna nářadí / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	62.590 	34.362 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0

2	65.254 	34.353 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 3	65.254 	36.253 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 4	67.793 	34.353 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 5	67.793 	36.253 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 6	62.565 	36.262 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 39

FLÍDR s.r.o.

02.03.2015

Obrobna - Výdejna nářadí / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 66

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

Označení

Ulička mezi regály

Typ

horizontální

Rastr

35 x 5

Em [lx]

348

Emin [lx]

269

Emax [lx]

406

Emin / Em

0.775

Emin / Emax

0.664

Strana 40

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Výdejna nářadí / Pracoviště 1 / Přehled výsledků

Měřítko 1 : 64

Č.

Označení

Pracovní oblast 1

Okolní oblast

Rastr

8 x 16

16 x 16

Em [lx]

513

434

Emin [lx]

362

225

Emax [lx]

641

645

Emin / Em

0.705

0.518

Emin / Emax

0.564

0.349

Strana 41

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Zámečnická dílna / Shrnutí

Výška místnosti: 4.600 m, Montážní výška: 3.600 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:129

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

21 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

534

441 168

Emin [lx]

363

257

51

Emax [lx]

670

532 417

Emin / Em

0.679

0.583

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	12 	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	76800 Celkem: 	76800 	648.0

Specifický příkon: 6.26 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Základní plocha: 103.50 m²)

Strana 42

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Zámečnická dílna / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	43.468 	34.344 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

2	43.468 	36.244 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 3	46.535 	34.344 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 4	46.535 	36.244 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 5	49.602 	34.344 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 6	49.602 	36.244 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 7	52.669 	34.344 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 8	52.669 	36.244 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 9	55.736 	34.344 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

10 	55.736 	36.244 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 11 	58.803 	34.344 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0 12 	58.803 	36.244 	3.600 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 43

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Řezárna - Kancelář / Shrnutí

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:58

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

658

424

95

228

Emin [lx]

573

317

67 71

Emax [lx]

715

493 108 485

Emin / Em

0.870

0.746 0.708

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 5 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	12800 Celkem: 	12800 	108.0

Specifický příkon: 8.50 W/m² = 1.29 W/m²/100 lx (Základní plocha: 12.71 m²)

Strana 44

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Řezárna - Kancelář / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	85.768 	54.775 	2.700 	0.0 	0.0 	0.0

2	85.768 	57.006 	2.700 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 45

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Audit / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:87

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 32

Em [lx]

405

339

47

119

Emin [lx]

214

158

30 28

Emax [lx]

1182

773

62

491

Emin / Em

0.528

0.464 0.632

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	17 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	4	1xLED23S/840 NB (1.000) 	2600 	2600 	22.0

2	8	1xLED42S/840 WB (1.000) 	4200 	4200 	35.0

Celkem: 	44000 Celkem: 	44000 	368.0

Specifický příkon: 5.07 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Základní plocha: 72.60 m²)

Strana 46

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Audit / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED23S/840 NB

2600 lm, 22.0 W, 1 x 1 x LED23S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	43.020 	91.200 	2.200 	0.0 	0.0 	-90.0

2	46.300 	94.700 	2.200 	0.0 	0.0 	180.0 3	53.643 	92.655 	2.200 	0.0 	0.0 	180.0 4	53.628 	90.721 	2.200 	0.0 	0.0 	180.0

Strana 47

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Audit / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED42S/840 WB

4200 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED42S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	43.235 	91.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	43.235 	93.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	46.444 	91.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	46.444 	93.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 5	49.652 	91.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 6	49.652 	93.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 7	52.861 	91.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 8	52.861 	93.646 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 48

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Kontrola / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:73

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

9 x 9 Body

0.500 m

Em [lx]

568

453 155

Emin [lx]

219

169

50

Emax [lx]

1373

830 516

Emin / Em

0.386

0.373

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	4	1xLED23S/840 NB (1.000) 	2600 	2600 	22.0

2	4	1xLED42S/840 WB (1.000) 	4200 	4200 	35.0

Celkem: 	27200 Celkem: 	27200 	228.0

Specifický příkon: 6.89 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Základní plocha: 33.10 m²)

Strana 49

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Kontrola / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED23S/840 NB

2600 lm, 22.0 W, 1 x 1 x LED23S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	58.859 	94.600 	2.200 	0.0 	0.0 	-90.0

2	58.900 	93.200 	2.200 	0.0 	0.0 	-90.0 3	54.700 	94.500 	2.200 	0.0 	0.0 	0.0 4	54.700 	92.400 	2.200 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 50

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Kontrola / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED42S/840 WB

4200 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED42S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	55.711 	91.989 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	55.711 	93.989 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	58.649 	91.989 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	58.649 	93.989 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 51

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Sklad nástrojů / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:72

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

11 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

513

459 178

Emin [lx]

283

196

50

Emax [lx]

1415

952 736

Emin / Em

0.551

0.428

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	6	1xLED23S/840 NB (1.000) 	2600 	2600 	22.0

2	6	1xLED42S/840 WB (1.000) 	4200 	4200 	35.0

Celkem: 	40800 Celkem: 	40800 	342.0

Specifický příkon: 6.90 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Základní plocha: 49.56 m²)

Strana 52

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Sklad nástrojů / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED23S/840 NB

2600 lm, 22.0 W, 1 x 1 x LED23S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	62.200 	94.741 	2.200 	0.0 	0.0 	-90.0

2	63.200 	94.000 	2.200 	0.0 	0.0 	180.0 3	67.857 	95.192 	2.200 	0.0 	0.0 	-90.0 4	68.752 	94.417 	2.200 	0.0 	0.0 	180.0 5	68.805 	91.095 	2.200 	0.0 	0.0 	180.0 6	68.005 	90.295 	2.200 	0.0 	0.0 	-90.0

Strana 53

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Sklad nástrojů / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED42S/840 WB

4200 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED42S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	61.452 	91.637 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	61.452 	93.637 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	64.612 	91.637 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	64.612 	93.637 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 5	67.771 	91.637 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 6	67.771 	93.637 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 54

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Montáže / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:96

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

19 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

390

328 120

Emin [lx]

225

159

38

Emax [lx]

1242

667 295

Emin / Em

0.576

0.486

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	3	1xLED23S/840 NB (1.000) 	2600 	2600 	22.0

2	8	1xLED42S/840 WB (1.000) 	4200 	4200 	35.0

Celkem: 	41400 Celkem: 	41400 	346.0

Specifický příkon: 4.63 W/m² = 1.19 W/m²/100 lx (Základní plocha: 74.75 m²)

Strana 55

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Montáže / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED23S/840 NB

2600 lm, 22.0 W, 1 x 1 x LED23S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	73.747 	95.010 	2.200 	0.0 	-6.1 	-90.0

2	76.513 	94.993 	2.200 	0.0 	-6.1 	-90.0 3	80.125 	95.010 	2.200 	0.0 	-6.1 	-90.0

Strana 56

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Montáže / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED42S/840 WB

4200 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED42S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	70.587 	91.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	70.587 	93.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	73.871 	91.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	73.871 	93.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 5	77.154 	91.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 6	77.154 	93.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 7	81.330 	91.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 8	81.330 	93.624 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 57

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Kancelář 1 / Shrnutí

Výška místnosti: 2.800 m, Montážní výška: 2.835 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:72

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

9 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

562

446 170

Emin [lx]

501

229

69

Emax [lx]

628

596 259

Emin / Em

0.892

0.514

/

Č.

1

ks

9

Označení (Opravný faktor)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

3400

(Zdroje:) [lm]

3400

P [W]

35.5

Celkem: 	30600 Celkem: 	30600 	319.5

Specifický příkon: 7.76 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Základní plocha: 41.15 m²)

Strana 58

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Kancelář 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

3400 lm, 35.5 W, 1 x 1 x LED34S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	84.023 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

2	84.023 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 3	84.023 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 4	86.423 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 5	86.423 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 6	86.423 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 7	88.823 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 8	88.823 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 9	88.823 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 59

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Denní místnost / Shrnutí

Výška místnosti: 2.800 m, Montážní výška: 2.835 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:72

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

7 x 9 Body

0.500 m

Em [lx]

274

191

60

Emin [lx]

123

72 24

Emax [lx]

418

289 162

Emin / Em

0.450

0.376

/

Č.

1

ks

3

Označení (Opravný faktor)

1xLED27S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

2700

(Zdroje:) [lm]

2700

P [W]

27.5

Celkem: 	8100 	Celkem: 	8100 	82.5

Specifický příkon: 3.26 W/m² = 1.19 W/m²/100 lx (Základní plocha: 25.33 m²)

Strana 60

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Denní místnost / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED27S/840 W60L60 VAR-PC

2700 lm, 27.5 W, 1 x 1 x LED27S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	92.510 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

2	92.510 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 3	92.510 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 61

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Technická místnost / Shrnutí

Výška místnosti: 2.800 m, Montážní výška: 2.835 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:72

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

11 x 5 Body

0.500 m

Em [lx]

605

493 186

Emin [lx]

458

220

69

Emax [lx]

871

742 387

Emin / Em

0.757

0.446

/

Č.

1

ks

13

Označení (Opravný faktor)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

3400

(Zdroje:) [lm]

3400

P [W]

35.5

Celkem: 	44200 Celkem: 	44200 	461.5

Specifický příkon: 8.28 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Základní plocha: 55.75 m²)

Strana 62

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Technická místnost / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

3400 lm, 35.5 W, 1 x 1 x LED34S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	96.305 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0

2	96.305 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 3	96.305 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 4	98.705 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 5	98.705 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 6	98.705 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 7	101.105 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 8	101.105 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 9	101.105 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0

10 	103.505 	91.011 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 11 	103.505 	92.811 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 12 	103.505 	94.611 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0 13 	97.498 	91.010 	2.835 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 63

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Technická místnost / Pracoviště 1 / Přehled výsledků

Měřítko 1 : 72

Č.

Označení

Pracovní oblast 1

Okolní oblast

Rastr

6 x 12

10 x 14

Em [lx]

769

700

Emin [lx]

589

56 8

Emax [lx]

877

862

Emin / Em

0.766

0.812

Emin / Emax

0.671

0.659

Strana 64

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Otevřený prostor / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Montážní výška: 3.500 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:86

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (6)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 34

0.850 m

17 x 9 Body

0.500 m

Em [lx]

301

217 105

Emin [lx]

116

122

9.69

Emax [lx]

509

322

1549

Emin / Em

0.386

0.563

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm]  	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	4	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	25600 Celkem: 	25600 	216.0

Specifický příkon: 4.76 W/m² = 1.58 W/m²/100 lx (Základní plocha: 45.37 m²)

Strana 65

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Automotive - Otevřený prostor / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	112.818 	91.608 	3.500 	0.0 	0.0 	89.9

2	116.109 	91.600 	3.500 	0.0 	0.0 	89.9 3	107.196 	93.604 	3.500 	0.0 	0.0 	-90.0 4	107.211 	91.604 	3.500 	0.0 	0.0 	-90.0

Strana 66

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Sklad recyklátu / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:86

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 32

0.850 m

17 x 9 Body

0.500 m

Em [lx]

528

416 128

Emin [lx]

314

181

31

Emax [lx]

773

575 471

Emin / Em

0.594

0.436

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	8	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	51200 Celkem: 	51200 	432.0

Specifický příkon: 6.00 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Základní plocha: 72.00 m²)

Strana 67

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Sklad recyklátu / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-145.853 	78.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0

2	-145.853 	80.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0 3	-142.640 	78.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0 4	-142.640 	80.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0 5	-139.428 	78.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0 6	-139.428 	80.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0 7	-136.215 	78.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0 8	-136.215 	80.805 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 68

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Údržba nástrojů / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Montážní výška: 3.500 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:85

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

5 x 11 Body

0.500 m

Em [lx]

554

446 180

Emin [lx]

34 8

229

58

Emax [lx]

686

566 405

Emin / Em

0.628

0.513

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	8	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	51200 Celkem: 	51200 	432.0

Specifický příkon: 6.63 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Základní plocha: 65.17 m²)

Strana 69

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Údržba nástrojů / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-133.535 	78.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	-133.535 	80.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	-130.572 	78.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	-130.572 	80.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 5	-127.610 	78.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 6	-127.610 	80.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 7	-124.647 	78.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 8	-124.647 	80.852 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 70

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Kancelář nástrojárny / Shrnutí

Výška místnosti: 2.800 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:120

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

19 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

583

493 196

Emin [lx]

455

274

81

Emax [lx]

723

595 329

Emin / Em

0.780

0.555

/

Č.

1

ks

21

Označení (Opravný faktor)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

3400

(Zdroje:) [lm]

3400

P [W]

35.5

Celkem: 	71400 Celkem: 	71400 	745.5

Specifický příkon: 8.12 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Základní plocha: 91.85 m²)

Strana 71

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Kancelář nástrojárny / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

3400 lm, 35.5 W, 1 x 1 x LED34S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-121.732 	78.318 	2.832 	0.0 	-0.1 	90.0

2	-121.732 	80.118 	2.835 	0.0 	-0.1 	90.0 3	-121.732 	81.918 	2.838 	0.0 	-0.1 	90.0 4	-119.332 	78.318 	2.832 	0.0 	-0.1 	90.0 5	-119.332 	80.118 	2.835 	0.0 	-0.1 	90.0 6	-119.332 	81.918 	2.838 	0.0 	-0.1 	90.0 7	-116.932 	78.318 	2.832 	0.0 	-0.1 	90.0 8	-116.932 	80.118 	2.835 	0.0 	-0.1 	90.0 9	-116.932 	81.918 	2.838 	0.0 	-0.1 	90.0

10 	-114.532 	78.318 	2.832 	0.0 	-0.1 	90.0 11 	-114.532 	80.118 	2.835 	0.0 	-0.1 	90.0 12 	-114.532 	81.918 	2.838 	0.0 	-0.1 	90.0 13 	-112.132 	78.318 	2.832 	0.0 	-0.1 	90.0 14 	-112.132 	80.118 	2.835 	0.0 	-0.1 	90.0 15 	-112.132 	81.918 	2.838 	0.0 	-0.1 	90.0 16 	-109.732 	78.318 	2.832 	0.0 	-0.1 	90.0 17 	-109.732 	80.118 	2.835 	0.0 	-0.1 	90.0 18 	-109.732 	81.918 	2.838 	0.0 	-0.1 	90.0 19 	-107.332 	78.318 	2.832 	0.0 	-0.1 	90.0 20 	-107.332 	80.118 	2.835 	0.0 	-0.1 	90.0 21 	-107.332 	81.918 	2.838 	0.0 	-0.1 	90.0

Strana 72

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Měrové středisko / Shrnutí

Výška místnosti: 2.800 m, Montážní výška: 2.835 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

9 x 7 Body

0.500 m

Em [lx]

524

388 161

Emin [lx]

427

224

63

Emax [lx]

637

533 238

Emin / Em

0.815

0.576

/

Č.

1

ks

6

Označení (Opravný faktor)

1xLED27S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

2700

(Zdroje:) [lm]

2700

P [W]

27.5

Celkem: 	16200 Celkem: 	16200 	165.0

Specifický příkon: 7.51 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Základní plocha: 21.98 m²)

Strana 73

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Měrové středisko / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED27S/840 W60L60 VAR-PC

2700 lm, 27.5 W, 1 x 1 x LED27S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-104.933 	78.318 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

2	-104.933 	80.118 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 3	-104.933 	81.918 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 4	-103.133 	78.318 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 5	-103.133 	80.118 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 6	-103.133 	81.918 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 74

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Kancelář / Shrnutí

Výška místnosti: 2.800 m, Montážní výška: 2.835 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

64 x 64 Body

0.500 m

Em [lx]

588

494 213

Emin [lx]

457

287

85

Emax [lx]

650

623 449

Emin / Em

0.778

0.580

/

Č.

1

ks

12

Označení (Opravný faktor)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

3400

(Zdroje:) [lm]

3400

P [W]

35.5

Celkem: 	40800 Celkem: 	40800 	426.0

Specifický příkon: 8.75 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Základní plocha: 48.67 m²)

Strana 75

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Kancelář / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

3400 lm, 35.5 W, 1 x 1 x LED34S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-101.135 	78.268 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

2	-101.135 	80.068 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 3	-101.135 	81.868 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 4	-98.735 	78.268 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 5	-98.735 	80.068 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 6	-98.735 	81.868 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 7	-96.335 	78.268 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 8	-96.335 	80.068 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 9	-96.335 	81.868 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

10 	-93.935 	78.268 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 11 	-93.935 	80.068 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 12 	-93.935 	81.868 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 76

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Denní místnost / Shrnutí

Výška místnosti: 2.800 m, Montážní výška: 2.835 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

64 x 64 Body

0.500 m

Em [lx]

272

201

70

Emin [lx]

129

93 28

Emax [lx]

365

261 122

Emin / Em

0.475

0.463

/

Č.

1

ks

4

Označení (Opravný faktor)

1xLED27S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

2700

(Zdroje:) [lm]

2700

P [W]

27.5

Celkem: 	10800 Celkem: 	10800 	110.0

Specifický příkon: 3.42 W/m² = 1.26 W/m²/100 lx (Základní plocha: 32.17 m²)

Strana 77

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Denní místnost / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED27S/840 W60L60 VAR-PC

2700 lm, 27.5 W, 1 x 1 x LED27S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-91.457 	78.918 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

2	-91.457 	81.318 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 3	-88.457 	78.918 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0 4	-88.457 	81.318 	2.835 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 78

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Technická místnost / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

9 x 9 Body

0.500 m

Em [lx]

409

311 123

Emin [lx]

211

160

38

Emax [lx]

1180

684 310

Emin / Em

0.516

0.515

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	 (Svítidlo) [lm] 	 (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	1	1xLED23S/840 NB (1.000) 	2600 	2600 	22.0

2	4	1xLED42S/840 WB (1.000) 	4200 	4200 	35.0

Celkem: 	19400 Celkem: 	19400 	162.0

Specifický příkon: 4.99 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Základní plocha: 32.45 m²)

Strana 79

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Technická místnost / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED23S/840 NB

2600 lm, 22.0 W, 1 x 1 x LED23S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-83.713 	81.687 	2.200 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 80

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Technická místnost / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED42S/840 WB

4200 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED42S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-85.492 	78.871 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	-85.492 	80.871 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	-82.345 	78.871 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	-82.345 	80.871 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 81

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Drcení vtoků / Shrnutí

Výška místnosti: 4.100 m, Montážní výška: 3.500 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 50

0.850 m

9 x 9 Body

0.500 m

Em [lx]

304

228

95

Emin [lx]

185

141

28

Emax [lx]

424

300 195

Emin / Em

0.611

0.619

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	 (Svítidlo) [lm] 	 (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	4	1xLED35S/840 WB (1.000) 	3500 	3500 	28.0

Celkem: 	14000 Celkem: 	14000 	112.0

Specifický příkon: 3.60 W/m² = 1.19 W/m²/100 lx (Základní plocha: 31.07 m²)

Strana 82

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Drcení vtoků / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED35S/840 WB

3500 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED35S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-79.303 	79.222 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	-79.303 	81.111 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	-76.797 	79.222 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	-76.797 	81.111 	3.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 83

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Vedoucí výroby - 1. patro / Shrnutí

Výška místnosti: 2.900 m, Montážní výška: 2.935 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:57

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

679

449

82

177

Emin [lx]

468

247

60 64

Emax [lx]

933

663

95

277

Emin / Em

0.689

0.551 0.726

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	7 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č.

1

ks

4

Označení (Opravný faktor)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

3400

(Zdroje:) [lm]

3400

P [W]

35.5

Celkem: 	13600 Celkem: 	13600 	142.0

Specifický příkon: 9.49 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Základní plocha: 14.96 m²)

Strana 84

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Vedoucí výroby - 1. patro / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

3400 lm, 35.5 W, 1 x 1 x LED34S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	85.073 	43.240 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0

2	85.073 	45.040 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0 3	86.273 	43.240 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0 4	86.273 	45.040 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 85

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Kancelář - 1. patro / Shrnutí

Výška místnosti: 2.900 m, Montážní výška: 2.935 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:58

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

676

444

80

172

Emin [lx]

474

240

58 61

Emax [lx]

931

661

92

265

Emin / Em

0.701

0.541 0.724

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	5 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č.

1

ks

4

Označení (Opravný faktor)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

(1.000)

(Svítidlo) [lm]

3400

(Zdroje:) [lm]

3400

P [W]

35.5

Celkem: 	13600 Celkem: 	13600 	142.0

Specifický příkon: 9.28 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Základní plocha: 15.30 m²)

Strana 86

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Kancelář - 1. patro / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC

3400 lm, 35.5 W, 1 x 1 x LED34S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	85.073 	43.290 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0

2	85.073 	45.090 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0 3	86.273 	43.290 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0 4	86.273 	45.090 	2.935 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 87

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Chodba ke schodišti / Shrnutí

Výška místnosti: 3.200 m, Montážní výška: 3.200 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:154

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 27

Em [lx]

223

145

11 47

Emin [lx]

85

67

7.16 4.49

Emax [lx]

336

185

15

225

Emin / Em

0.383

0.460 0.631

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	8 x 128 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	 (Svítidlo) [lm] 	 (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	3	1xLED23S/840 NB (1.000) 	2300 	2300 	21.0

Celkem: 	6900 	Celkem: 	6900 	63.0

Specifický příkon: 4.01 W/m² = 1.80 W/m²/100 lx (Základní plocha: 15.72 m²)

Strana 88

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Chodba ke schodišti / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED23S/840 NB

2300 lm, 21.0 W, 1 x 1 x LED23S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	83.316 	43.432 	3.200 	0.0 	0.0 	0.0

2	83.316 	47.419 	3.200 	0.0 	0.0 	0.0 3	83.316 	51.406 	3.200 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 89

LÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Venkovní prostor / Shrnutí

Výška místnosti: 9.200 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:238

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

Výška: Rastr:

Okrajová zóna:

Kusovník svítidel

U [%]

/

20 26

0.000 m

64 x 64 Body

1.000 m

Em [lx]

30

28 11

Emin [lx]

16

12

2.57

Emax [lx]

45

45 27

Emin / Em

0.532

0.424

/

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	 (Svítidlo) [lm] 	 (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	12800 Celkem: 	12800 	108.0

Specifický příkon: 0.47 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Základní plocha: 229.40 m²)

Strana 90

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Venkovní prostor / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	30.122 	36.849 	7.700 	0.0 	0.0 	90.0

2	30.122 	45.917 	9.200 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 91

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Řezárna - Kompresorovna 1 / Shrnutí

Výška místnosti: 2.850 m, Montážní výška: 2.850 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:34

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

389

229

47

109

Emin [lx]

220

158

33 34

Emax [lx]

504

282

62

303

Emin / Em

0.565

0.690 0.691

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	13 x 7 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	 (Svítidlo) [lm] 	 (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	1	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	6400 	Celkem: 	6400 	54.0

Specifický příkon: 4.52 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Základní plocha: 11.96 m²)

Strana 92

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Řezárna - Kompresorovna 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	85.263 	66.214 	2.850 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 93

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Řezárna - Kompresorovna 2 / Shrnutí

Výška místnosti: 2.850 m, Montážní výška: 2.850 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:44

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

346

205

36 81

Emin [lx]

204

135

26 27

Emax [lx]

483

262

44

177

Emin / Em

0.589

0.658 0.707

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 5 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	1	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	6400 	Celkem: 	6400 	54.0

Specifický příkon: 3.45 W/m² = 1.00 W/m²/100 lx (Základní plocha: 15.64 m²)

Strana 94

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Řezárna - Kompresorovna 2 / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	85.263 	69.666 	2.850 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 95

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Vzduchotechnika / Shrnutí

Výška místnosti: 3.200 m, Montážní výška: 3.200 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:43

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Stropy (2) Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

326

222

49

124

Emin [lx]

282

174

22 24

Emax [lx]

361

254

72

268

Emin / Em

0.865

0.786

//

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 5 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED42S/840 WB (1.000) 	4200 	4200 	35.0

Celkem: 	8400 	Celkem: 	8400 	70.0

Specifický příkon: 4.71 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Základní plocha: 14.85 m²)

Strana 96

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Vzduchotechnika / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED42S/840 WB

4200 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED42S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-66.133 	71.720 	3.200 	0.0 	0.0 	90.0

2	-63.883 	71.720 	3.200 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 97

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Umývárna / Shrnutí

Výška místnosti: 3.200 m, Montážní výška: 3.200 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:32

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (10)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

258

160

90

139

Emin [lx]

196

10 9

44 61

Emax [lx]

324

201 43 7 371

Emin / Em

0.762

0.680 0.490

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	7 x 5 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	1	1xLED64S/840 O (1.000) 	6400 	6400 	63.0

Celkem: 	6400 	Celkem: 	6400 	63.0

Specifický příkon: 6.36 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Základní plocha: 9.90 m²)

Strana 98

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Umývárna / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 O

6400 lm, 63.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-64.993 	68.593 	3.200 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 99

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Šatna / Shrnutí

Výška místnosti: 3.200 m, Montážní výška: 3.200 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:83

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (6)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

258

186

73

125

Emin [lx]

136

93 35 34

Emax [lx]

390

276 442 382

Emin / Em

0.526

0.499 0.484

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 7 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED64S/840 O (1.000) 	6400 	6400 	63.0

Celkem: 	12800 Celkem: 	12800 	126.0

Specifický příkon: 4.49 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Základní plocha: 28.05 m²)

Strana 100

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Šatna / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 O

6400 lm, 63.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-66.133 	64.326 	3.200 	0.0 	0.0 	0.0

2	-63.883 	64.326 	3.200 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 101

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Šatna - 1. patro / Shrnutí

Výška místnosti: 3.000 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:58

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

340

233

95

168

Emin [lx]

232

153

52 78

Emax [lx]

433

306 437 370

Emin / Em

0.682

0.657 0.553

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED64S/840 O (1.000) 	6400 	6400 	63.0

Celkem: 	12800 Celkem: 	12800 	126.0

Specifický příkon: 5.96 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Základní plocha: 21.15 m²)

Strana 102

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Šatna - 1. patro / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 O

6400 lm, 63.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-66.083 	65.351 	3.000 	0.0 	0.0 	0.0

2	-63.733 	65.351 	3.000 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 103

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Umývárna - 1. patro / Shrnutí

Výška místnosti: 3.000 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:32

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (10)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

292

175

94

147

Emin [lx]

198

116

46 62

Emax [lx]

374

224 450 401

Emin / Em

0.680

0.664 0.495

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	1	1xLED64S/840 O (1.000) 	6400 	6400 	63.0

Celkem: 	6400 	Celkem: 	6400 	63.0

Specifický příkon: 6.58 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Základní plocha: 9.57 m²)

Strana 104

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Umývárna - 1. patro / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 O

6400 lm, 63.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-65.008 	68.593 	3.000 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 105

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Otevřený prostor - 1. patro / Shrnutí

Výška místnosti: 5.200 m, Montážní výška: 4.500 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:90

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Stropy (4) Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 36

Em [lx]

305

242

35

114

Emin [lx]

201

145

0.00

10

Emax [lx]

409

323

53

238

Emin / Em

0.659

0.598

//

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	9 x 9 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	4	1xLED64S/840 WB (1.000) 	6400 	6400 	54.0

Celkem: 	25600 Celkem: 	25600 	216.0

Specifický příkon: 5.14 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Základní plocha: 42.00 m²)

Strana 106

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Lisovna - Otevřený prostor - 1. patro / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 WB

6400 lm, 54.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	-61.828 	74.067 	4.500 	0.0 	0.0 	90.0

2	-61.828 	77.567 	4.500 	0.0 	0.0 	90.0 3	-64.828 	74.067 	4.500 	0.0 	0.0 	90.0 4	-64.828 	77.567 	4.500 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 107

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Toalety / Shrnutí

Výška místnosti: 2.900 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:31

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

265

140 106 157

Emin [lx]

159

86 57 23

Emax [lx]

384

198 141 772

Emin / Em

0.601

0.616 0.544

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	32 x 32 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	3	1xLED20S/840 (1.000) 	2000 	2000 	24.0

2	1	LED12S/840 (1.000) 	1200 	1200 	18.0

Celkem: 	7200 	Celkem: 	7200 	90.0

Specifický příkon: 11.41 W/m² = 4.31 W/m²/100 lx (Základní plocha: 7.89 m²)

Strana 108

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Toalety / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED20S/840

2000 lm, 24.0 W, 1 x 1 x LED20S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	84.902 	36.938 	3.017 	0.0 	0.0 	0.0

2	86.620 	37.429 	3.017 	0.0 	0.0 	0.0 3	86.635 	36.212 	3.017 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 109

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Toalety / Svítidla (seznam souřadnic)

LED12S/840

1200 lm, 18.0 W, 1 x 1 x LED12S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	83.820 	37.117 	1.800 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 110

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Toalety / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 27

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

23

Označení

Výpočtová plocha 1

Výpočtová plocha 2 Výpočtová plocha 2

Typ

svisle

svisle svisle

Rastr

5x7

3x5 3x5

Em [lx]

318

253 230

Emin [lx]

229

226 230

Emax [lx]

383

293 230

Emin / Em

0.720

0.896 1.000

Emin / Emax

0.597

0.772 1.000

Shrnutí výsledků

Typ

svisle

Pocet

3

Průměr [lx]

314

Min [lx]

226

Max [lx]

383

Emin / Em

0.72

Emin / Emax

0.59

Strana 111

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Toalety 2 / Shrnutí

Výška místnosti: 2.900 m, Činitel údržby: 0.80 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:24

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Strop

Stěny (4)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

428

232 147 228

Emin [lx]

342

178

76 87

Emax [lx]

487

273 209 574

Emin / Em

0.798

0.766 0.518

/

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	32 x 8 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	2	1xLED20S/840 (1.000) 	2000 	2000 	24.0

2	1	LED12S/840 (1.000) 	1200 	1200 	18.0

Celkem: 	5200 	Celkem: 	5200 	66.0

Specifický příkon: 14.65 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Základní plocha: 4.50 m²)

Strana 112

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Toalety 2 / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED20S/840

2000 lm, 24.0 W, 1 x 1 x LED20S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	84.662 	33.084 	3.017 	0.0 	0.0 	90.0

2	86.335 	33.084 	3.017 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 113

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Obrobna - Toalety 2 / Svítidla (seznam souřadnic)

LED12S/840

1200 lm, 18.0 W, 1 x 1 x LED12S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	85.872 	33.757 	1.800 	0.0 	0.0 	-90.0

Strana 114

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Bývalá nástrojárna / Shrnutí

Výška místnosti: 3.450 m, Montážní výška: 3.450 m, Činitel údržby: 0.72 	Hodnoty v Lux, Měřítko 1:267

Plocha

Uživatelská úroveň

Podlaha

Stropy (2) Stěny (8)

Uživatelská úroveň:

U [%]

/

20 70 50

Em [lx]

464

362 128 239

Emin [lx]

32

13 41 28

Emax [lx]

595

531 512 765

Emin / Em

0.069

0.036

//

Výška: 	0.850 m

Rastr: 	128 x 64 Body Okrajová zóna: 	0.500 m

Kusovník svítidel

Č. 	ks 	Označení (Opravný faktor) 	  (Svítidlo) [lm] 	  (Zdroje:) [lm] 	P [W]

1	39 	1xLED64S/840 O (1.000) 	6400 	6400 	63.0

Celkem: 	249600 Celkem: 	249600 2457.0

Specifický příkon: 7.26 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Základní plocha: 338.38 m²)

Strana 115

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Bývalá nástrojárna / Svítidla (seznam souřadnic)

1xLED64S/840 O

6400 lm, 63.0 W, 1 x 1 x LED64S/840/- (Opravný faktor 1.000).

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

1	140.083 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0

2	140.083 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 3	143.241 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 4	143.241 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 5	146.400 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 6	146.400 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 7	149.558 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 8	149.558 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 9	152.716 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0

10 	152.716 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 11 	155.875 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 12 	155.875 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 13 	159.033 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 14 	159.033 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 15 	162.191 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 16 	162.191 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 17 	165.350 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 18 	165.350 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 19 	168.508 	51.708 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 20 	168.508 	54.016 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 21 	154.214 	46.685 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 22 	154.214 	49.115 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 23 	157.761 	46.685 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 24 	157.761 	49.115 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 25 	161.308 	46.685 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 26 	161.308 	49.115 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 27 	164.855 	46.685 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 28 	164.855 	49.115 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0

Strana 116

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Bývalá nástrojárna / Svítidla (seznam souřadnic)

Č. 	Pozice [m] 	Rotace [°]

X	Y	Z	X	Y	Z

29 	168.402 	46.685 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0

30 	168.402 	49.115 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 31 	171.949 	46.685 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 32 	171.949 	49.115 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 33 	143.712 	49.529 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 34 	174.375 	47.925 	3.450 	0.0 	0.0 	0.0 35 	147.389 	49.533 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 36 	151.175 	49.585 	3.450 	0.0 	0.0 	90.0 37 	145.629 	48.014 	3.450 	0.0 	0.0 	0.0 38 	149.383 	47.941 	3.450 	0.0 	0.0 	0.0 39 	173.117 	52.902 	3.450 	0.0 	0.0 	0.0

Strana 117

FLÍDR, s.r.o

02.03.2015

Bývalá nástrojárna / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 267

Seznam výpočtových ploch

Č.

1

Označení

Hlavní plocha

Typ

horizontální

Rastr

5 x 15

Em [lx]

501

Emin [lx]

334

Emax [lx]

589

Emin / Em

0.668

Emin / Emax

0.568

Strana 118