## List1
Parametry ČS pro akci Celoplošná kanalizace Jívová - parametry ČS pro návrh čerpadel
ČS1 |  | rozměr
terén stávající | 544.92 | m n.m. | čerpá do šachty Š30, natéká z ní až do ČS4
terén nový | 545.15 | m n.m.
dno přítoku | 541.75 | m n.m.
dno výtlaku | 543.12 | m n.m.
dno ČS | 539.94 | m n.m.
min. hladina |  | m
max. hladina |  | m
vypínací hladina |  | m
zapínací hladina |  | m
průměr ČS | 2000 | mm
zapojení čerpadel | 1+1
DN výtlaku | 96.8 | mm | HDPE 110 x 6,6 mm PE100 RC
délka výtlaku | 742.5 | m
přítok na ČS Q | 2.2 | l/s
čerpané množství | 4 | l/s
výška výtlaku do Š30 | 565.12 | m n.m. | zaústěno do šachty Š30
nejvyšší bod výtlaku | 566.64 | m n.m.
Hg | 26.7 | m
dopravní výška | 30.7 | m
ČS2
terén stávající | 541.4 | m n.m. | čerpá do šachty Š101, natéká z ní do ČS1
terén nový | 541.4 | m n.m.
dno přítoku | 539.25 | m n.m.
dno výtlaku | 539.9 | m n.m.
dno ČS | 538.05 | m n.m.
min. hladina |  | m
max. hladina |  | m
vypínací hladina |  | m
zapínací hladina |  | m
průměr ČS | 1500 | mm
zapojení čerpadel | 1+1
DN výtlaku | 79.2 | mm | HDPE 90 x 5,4 mm PE100 RC
délka výtlaku | 87.5 | m
přítok na ČS Q | 0.7 | l/s
čerpané množství | 3 | l/s
výška výtlaku do Š101 | 543.55 | m | zaústěno do šachty Š101
Hg | 5.5 | m
dopravní výška | 6.5 | m
ČS3
terén stávající | 558.6 | m n.m. | čerpá do šachty Š44, natéká z ní až do ČS 4
terén nový | 558.6 | m n.m.
dno přítoku | 556.45 | m n.m.
dno výtlaku | 557.1 | m n.m.
dno ČS | 555.25 | m n.m.
min. hladina |  | m
max. hladina |  | m
vypínací hladina |  | m
zapínací hladina |  | m
průměr ČS | 1500 | mm
zapojení čerpadel | 1+1
DN výtlaku | 79.2 | mm | HDPE 90 x 5,4 mm PE100 RC
délka výtlaku | 87.7 | m
přítok na ČS Q | 0.7 | l/s
čerpané množství | 3 | l/s
výška výtlaku do ČS 4 | 559.46 | m | čerpá do šachty Š44
Hg | 4.21 | m
dopravní výška | 5.21 | m
ČS4 na ČOV |  |  | čerpá všechny vody na ČOV
terén stávající | 544.6 | m n.m.
terén nový | 545.5 | m n.m.
dno přítoku | 543.11 | m n.m.
dno výtlaku | 544.7 | m n.m.
dno ČS | 541.2 | m n.m.
min. hladina |  | m
max. hladina |  | m
vypínací hladina |  | m
zapínací hladina |  | m
průměr ČS | 2000 | mm
zapojení čerpadel | 1+1
DN výtlaku | 96.8 | mm | HDPE 110 x 6,6 mm PE100 RC
délka výtlaku | 3.5 | m
přítok na ČOV Qmax | 4.4 | l/s
čerpané množství | 6 | l/s
výška výtlaku do ČOV | 545.08 | m
Hg | 3.88 | m
dopravní výška | 4 | m