Příloha č. 2

Technická specifikace

pro zakázku na dodávku s názvem

„Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic,

dílčí plnění 3 - nabíjecí stanice“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry poptávaných nabíjecích stanic. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení uchazeče. |
| Nabíjecí stanice výkon 22 kW - AC |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| AC nabíjecí stanice (wallbox) – výkon 22 kW | 22 | KW |  |
| Zásuvka pro nabíjení Typ 2 | 2 | kus |  |
| Mechanická odolnost IK10 (antivandal) | ANO | - |  |
| Možnost vzdálené správy nabíjecí stanice | ANO | - |  |
| Offline autorizace nabíjení pomocí RFID čipů | ANO | - |  |
| Proudová ochrana RCCB A-EV (30mA AC, 6mA DC) | ANO | - |  |
| OCPP minimálně verze 1.6 | ANO | - |  |
| Certikovaný elektroměr MID (dle normy IEC 62053-21) | 2 | kus |  |
| Ochrana proti přetížení hlavního jističe (automatické snížení nabíjecího výkonu) | ANO | - |  |
| Stupeň krytí min. IP54 | ANO | - |  |

| Nabíjecí stanice výkon 24 kW - DC |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| DC nabíjecí stanice (wallbox s možností osazení na stojan) – výkon 24 kW | 24 | kW |  |
| Nabíjecí kabel s konektorem – CHAdeMO (např. pro Nissan ENV 200) | ANO | - |  |
| Nabíjecí kabel s konektorem CCS2 (např. Pro Tesla Model 3, Škoda Citygo iV, VW ID3) | ANO | - |  |
| Offline autorizace nabíjení pomocí RFID čipů | ANO | - |  |
| OCPP minimálně verze 1.6 | ANO | - |  |
| Zabudovaná proudová ochrana RCD-A (předřazený jistič 3x40A) | ANO | - |  |
| Mechanická odolnost IK10 (antivandal) | ANO | - |  |
| Aktivní chlazení vzduchem | ANO | - |  |
| Stupeň krytí min. IP54 | ANO | - |  |
| Certikovaný elektroměr MID (dle normy IEC 62053-21) | ANO | - |  |