## 2. Rozpočet - standard na šířku
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: MODERNIZACE VÝVOJOVÉHO CENTRA ADIENT STRAKONICE
Objekt: D.1.4.8 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | D.1.4.Technika prostředí staveb - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS |  |  |  |  | Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: | [5 empty] | Datum: 03/2018
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PSV
|  | 905 | Práce za HZS
1 | R | 905000001 | Práce EPS prováděné pod stropem ve výškách nad 3 m - přídavek | hod | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R | 905000002 | Přídavek na vertikální kabelové návaznosti EPS | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R | 905000003 | Mechanická kontrola dobré osazenosti linkových komponent EPS | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | R | 905000004 | Mechanická kontrola svorkovnic hlásičů EPS automatických | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | R | 805000005 | Mechanická kontrola výstupních reléových prvků I/O-3 | hod | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | R | 905000006 | Mechanická kontrola tlačítkových hlásičů + jejich zabezpečení | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | R | 905000007 | 100% kontrola všech hlás.a linkových prvků při všech funkč. stavech | hod | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | R | 905000008 | naprogramování automatických hlásičů v kruhové lince spec. přídavek | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | R | 905000009 | naprogramování tlačítkových hlásičů v kruhové lince spec.přídavek | hod | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | R | 905000010 | Naprogramování ostatních linkových prvků EPS, spec.přídavek | hod | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M | HZS CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 22-M | Montáže a dodávky slaboproudu
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | R | 220000001 | Projektová dokumentace skutečného provedení EPS D+M+PPV 4 x papírová dokumentace + 1 x CD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R | 210000002 | Ústředna EPS APOLLO F1 analogová adresovatelná 4 x 126 adres 230V AC/24VDC zatím výstavba 1x126 adres, D+M+PPV 6 let záruka,, popis ústředny uveden v technické zprávě EPS !, bude osazena v recepci. Euroalarm Praha | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R | 210000003 | Akumulátor 12 DC/40Ah gelový pro EPS + ocelová externí nástěnná skříň lakovaná, 300 mm nad podlahou- D+M+PPV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | R | 210000004 | Atypický popis - doplnění panelu Apollo v závěru prací, popiska Casio computer | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | R | 210000005 | Modul GSM kompletní sestavený včetně zamykatelné ocelové skříňky, vč.AKU D+M+PPV, 24V DC + anténa GSM interní, bude osazeno v recepci min.5 čísel mobilů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | R | 210000006 | Karta hlasových zpráv včetně SMS do GSM, D+M+PPV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | R | 210000007 | Karta 8 ks kontrolovaných linkových výstupů ústředny EPS pro požární sirény, D+M+PPV, bude osazeno v ústředně Apollo F1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | R | 210000008 | Popisovací adresa kabelového konce do 10 vodičů | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | R | 210000009 | Popisovací adresa napájecího kabelu 230 V ústředny Apollo | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | R | 210000010 | Venkovní + vnitřní zábleskový xenonový maják, venkovní krytí, 24V DC, D+M+PPV,,, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | R | 210000011 | Hlásič analogový adresovatelný optokouřový XP95OPT Apollo, D+M+PPV , 10 let záruka výrobce!! | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | R | 210000012 | Hlásič analogový adresovatelný tlačítkový Apollo XP95MCP, včetně zábrany proti nechtěnému stisknutí, D+M+PPV, 10 let záruky výrobce!!! | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | R | 210000013 | Pomocná tabulka k tlačítku EPS s návodem, sanitovatelná, pevná, atypická, D+M+PPV | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | R | 210000014 | Patice automatického hlásiče bílá normální, Apollo XP95BASE D+M+PPV, Záruka výrobce deset let !! | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | R | 210000015 | Patice automatického hlásiče bílá normální, Apollo XP95BASE20 D+M+PPV, Záruka výrobce10 let!!, izolační, max 20 adres | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | R | 210000016 | Výstupní reléový obvod kruhové smyčky tvaru I/O-3 v ocelové skříňce se zámkem FAB D+M+PPV Záruka výrobce 10 let!! Apollo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | R | 210000017 | Výs.relé paticové se svorkovnicí vč.patice, cívka 24VDC s LED, mech. vybavovač, 3xkontakty přepínací 230V/10A AC, plast kryt D+M+PPV | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | R | 210000018 | Svítidlo paralelní světelné signalizace 24V nástěnné na povrch LED D+M+PPV, Záruka 10 let!! | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | R | 210000020 | Siréna Sonos Euroalarm Praha 24V DC, 41 mA, IP65, pevně: D+M+PPV | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | R | 210000021 | Krabice rozbočná se svorkovnicí 5x1,5 mm2 pevně vč.držáku PO 30 min. D+M+PPV | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | R | 210000022 | Kabel pro EPS EUROFIRE E180 2x0,1 mm pevně, včetně příchytek dle vyhl.23/2008sb, D+M+PPV, pevně, Euroalarm Praha | m | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | R | 210001123 | Kabel pro EPS EUROFIRE E180 4x1 mm2 pevně, včetně příchytek dle vyhl.23/2998sb, D+N+PPV pro kruh.linku, Euroalarm Praha | m | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | R | 210000024 | Kabel pro EPS EUROFIRE E180 12x1 mm2 pevně, včetně příchytek dle vyhl.23/2998sb, D+N+PPV, pro drátování svorkovnicového pole ústředny Apollo, Euroalarm Praha | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | R | 210000025 | trubka ocelová s držáky tpa 16 mm dle ZP 27/2008 sb, D+M+PPV pro EPS | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R | 210000026 | trubka ocelová s držáky tpa 25 mm dle ZP 27/2008 sb, D+M+PPV pro EPS | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | R | 210000027 | trubka ocelová s držáky tpa 29 mm dle ZP 27/2008 Sb, D+M+PPV pro EPS | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | R | 210000028 | trubka ocelová s držáky tpa 36 mm dle ZP 27/2008 Sb, D+M+PPV pro EPS | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | R | 210000029 | trubka ocelová s držáky tpa 42 mm dle ZP 27/2008 Sb, D+M+PPV pro EPS | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | R | 210000030 | krabice univerzální pro SDK desky včetně otvoru s víčkem velikost KU1903, D+M+PPV | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | R | 210000031 | krabice univerzální pro SDK desky včetně otvoru s víčkem velikost KO 96, D+M+PPV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | R | 210000032 | krabice univerzální pro SDK desky včetně otvoru s víčkem velikost KO 125, D+M+PPV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | R | 210000033 | Protipožární ucpávka trubek nebo EPS kabelů PO 60 minut D+M+PPV | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | R | 210000034 | Změření obvodu EPS D+M+PPV | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | R | 210000035 | Ukončení kabelu EPS D+M+PPV | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | R | 210000036 | Svorkovnice odbočná vnitřní, 5x2,5 mm2 do krabice ocelové D+M+PPV | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | R | 210000037 | Naprogramování ústředny EPS Apollo F1 1 x 126ADS , D+M+PPV kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | R | 210000038 | Naprogramování automatického hlásiče EPS, D+M+PPV | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | R | 210000039 | Naprogramování tlačítkových hlásičů EPS, D+M+PPV | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | R | 210000040 | Naprogramování I/O-3 obvodu EPS, D+M+PPV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | R | 210000044 | Naprogramování požárních sirén D+M+PPV | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | R | 210000047 | Zapojení, naprogramování a spuštění ostatních evakuačních funkcí při požárním ohrožení, D+M+PPV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | R | 210000048 | Uvedení systému EPS do bezpečného trvalého provozu ve vztahu ke všem navazujícím zařízením a přenosu na hlavní ústřednu EPS podnikových hasičů, D+M+PPV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | R | 210000049 | Výchozí revize EPS včetně 6 ks protokolů + 1 x PDF na CD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | R | 210000050 | Svorkovnice 3P keramická pomocná 3x2,5 mm2 včetně upevňovacích šroubů, D+M+PPV | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | R | 210000051 | Krabice KO68 včetně vysekání - pod omítku, D+M+PPV | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | R | 210000052 | Krabice KR68 včetně vysekání - pod omítku, D+M+PPV | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | R | 210000053 | Krabice KO97 včetně vysekání - pod omítku, D+M+PPV | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | R | 210000054 | Krabice KR97 včetně vysekání - pod omítku, D+M+PPV | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | R | 210000055 | Krabice KO 125 včetně vysekání - pod omítku, D+M+PPV | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | R | 210000056 | Osazení hmoždinky včetně odvrtání prům.10 mm, příslušný vrut, práce nad hlavou či pod stropem, D+M+PPV | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | R | 210000057 | Trubka PVC Monoflex 16 mm vč.vysekání pod omítku, D+M+PPV | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | R | 210000058 | Trubka PVC Monoflex 23 mm vč.vysekání pod omítku, D+M+PPV | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | R | 210000059 | Trubka PVC Monoflex 29 mm vč.vysekání pod omítku, D+M+PPV | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | R | 210000060 | Trubka PVC Monoflex 36 mm vč.vysekání pod omítku, D+M+PPV | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | R | 210000061 | Trubka PVC Monoflex 48 mm vč.vysekání pod omítku, D+M+PPV | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | R | 210000062 | Trubka ocelová pancéřová včetně upevnění tpa 16 mm, D+M+PPV | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | R | 210000063 | Trubka ocelová pancéřová včetně upevnění tpa 25 mm, D+M+PPV | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | R | 210000065 | Doplnění přepěťové ochrany 3.stupně třídy D do ÚEPS Apollo, jednotku GSM D+M+PPV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | R | 210000059 | Odsávání prašných procesů prachu a výseku drážek průmyslovým vysavačem karcher, D+M+PPV | směna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | R | 210000060 | vyvrtání otvoru 10/500 mm vč. úprav povrchu, D+M+PPV | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | R | 210000061 | vyvrtání otvoru 25/500 mm vč. úprav povrchu, D+M+PPV | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | R | 210000062 | Oprava vysekaných drážek s instalací EPS maltou a štukováním š.200 mm, následně hrubá oprava nátěru, D+M+PPV | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | R | 210000064 | Lišta elektroinstalační 40x40 mm s víkem a tvarovými a koncovými prvky na hmoždinkách 4ks/bm, oheň retardující B2,s1,d0, D+M+PPV | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | R | 210000068 | Zapojení a vytvoření systému pro vypnutí serverovny v případě požáru zásah do rozvaděče silnoproudu D+M+PPV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | R | 210000069 | Popisy titulů samolepicími počítačově vytvořenými štítky + kabelové směrové štítky, D+M+PPV | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | R | 210000070 | Plastový kabelový kanál tvaru kopos 63x210 mm včetně koncových a tvarových prvků, pož.bezpečný B2,s1,d0, D+M+PPV | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | R | 210000073 | Drátěný kabelový žlab Cablofil CF54/50 mm pevně certifikace dle ZP27/2008Sb a vyhl.23/2008Sb včetně příslušenství certifik. D+M+PPV | m | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | R | 210000074 | Drátěný kabelový žlab Cablofil CF54/100 mm pevně certifikace dle ZP27/2008Sb a vyhl.23/2008Sb včetně příslušenství certifik. D+M+PPV | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | R | 210000075 | Drátěný žlab pro EPS 60x150 mm středový závěs závit.tyčí,stropní držák, upevnění 3 ks/m,dle vyhl.23/2008sb. D+M+PPV | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM SOUČET (D+M+PPV) EPS…………………………………… |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0