## Rekapitulace
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: | FV elektrárna 29,95kWp NA STŘEŠE OBJEKTU Č.P. 360 - GEMINI Zlín | Z. č.: | 1614-FGEmini
Projekt: | SO 01 - Fotovoltaická elektrárna | A. č.:
Investor: | INVESTOR: Stosta reality a.s.,U Křížku 572, Průhonice 252 43 | Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: | 2016-03-29
Vypracoval: | ing.HALUZA Jaroslav
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.
Základní náklady
Dodávka | 0 | 0
Montáž - materiál | 0 | 0
Montáž - práce | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
Nátěry | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
PPV
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
VRN
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Položka č. | Pořadí | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
R-FV-AC
PC001 | 1 | Rozvodnice NA omítku, průhled.plast.dveře 36 modulů, krytí IP65/20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
PC002 | 2 | svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA(8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroměr pro odečet vyrobené energie, 65A, 3x230/400V AC, 100imp/kWh
PC003 | 3 | Elektroměr ,činný,přímý,230V,65A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jističe 1-pólové
PC004 | 4 | 2B/1 Jistič , 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Páčkové výkonové spínače
PC005 | 5 | 63A/3 Páčkový spínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STYKAČ 3-PÓLOVÝ STŘÍDAVÝ
PC006 | 6 | 100A, AC3, cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
PC007 | 7 | 32B/3 32A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R-FV-AC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
R-FV-DC
PC008 | 8 | Rozvodnice NA omítku, průhled.plast.dveře 36 modulů, krytí IP65/20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC009 | 9 | 10/2 1000V DC | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY VÁLCOVÉ 1000V DC
PC010 | 10 | 12A gR | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC011 | 11 | svodič přepětí 80kA (8/20)/2pol, pro fotovoltaické el., vyjímatelný modul varistoru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R-FV-DC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
PC012 | 12 | R-FV-AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC013 | 13 | R-FV-DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Montáž rozváděčů hmotnosti
PC014 | 14 | do 50 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fotovoltaika
|  | Střídač přesný popis viz technická zpráva |  |  |  |  | 0
PC015 | 15 | 15,34/15kW, 665x690x265mm, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
panel přesný popis viz technická zpráva
PC016 | 16 | polykrystalický solární panel 240Wp | ks | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | fotovoltaika - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabely a instalační materiál
Jističe 3-pólové
PC017 | 17 | LSN 63B/3 Jistič MCB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRAL STOP
PC018 | 18 | TLAČÍTKO POD SKLEM, 10A, 250V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn NÁSUVNÝ
PC019 | 19 | 500/5A,10VA,0,5S | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UŘEDNÍ CEJCHOVANÍ MĚŘÍCÍCH TRANSFORMÁTORŮ
PC020 | 20 | proudu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE
PC021 | 21 | ZS1B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC022 | 22 | CYA 16 mm2,zž | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC023 | 23 | Solární kabel 6 mm2 | m | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC024 | 24 | CYKY-J 5x16 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC025 | 25 | CYKY-J 5x6 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC026 | 26 | CYKY-J 5x2.5 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC027 | 27 | CYKY SUN 2x6 1000V DC | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC028 | 28 | konektor mínus | ks | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC029 | 29 | konektor plus | ks | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC030 | 30 | Popisovací štítky - popisný štítek | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC031 | 31 | Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
PC032 | 32 | 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ohebná trubka - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (EN)
PC033 | 33 | 2316E TRUBKA OHEBNÁ - 16 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ohebná trubka - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN)
PC034 | 34 | 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn EPS
PC035 | 35 | 50/60 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
PC036 | 36 | JR 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY
PC037 | 37 | na atiku | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
PC038 | 38 | FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
PC039 | 39 | SP připojovací | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC040 | 40 | SS spojovací | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kabely a instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
požární místnost
místnost - požární úsek pro FVE,800x1400x2250mm s požárními dveřmi Svislé a kompletní konstrukce
PC041 | 41 | 800x1400x2250mm s požárními dveřmi | m2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodorovné konstrukce
PC042 | 42 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 15 mm | m2 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výplně otvorů
PC043 | 43 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bourání konstrukcí
PC044 | 44 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC045 | 45 | Dveře protipožár 1kř. 80x197cm vnitř | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malby
PC046 | 46 | Penetrace podkladu univerzální barvou 1x | m2 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC047 | 47 | Malba tekutá bílá, otěruvzdorná barva, 2 x | m2 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | požární místnost - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Konstrukce FVE
Uchycení konstrukce na střeše je navržena přes kombivruty. Opěrná konstrukce -65 panelů Ocelový profil 50x50x40 - 240 m, Zinkování profilu - 1356 kg, Kotvení do střechy - 40 kpl , Krajový úchyt 1 kpl - 1.890 Kč, Středový úchyt - 1 kpl , Perforace prof. – příprava na montáž - 1kpl, Lišta hliníková 6m - 40 ks, - Spojky lišt -1 , Spoj. materiál -1 kpl
PC048 | 48 | Opěrná konstrukce -48 panelů - celkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hliníková konstrukce -48 panelů Lišta hliníková 6m - 30 ks, Trojúhelník 35° -53 ks, Trojúhelník 43°- 24 ks, Krajový úchyt -1 kpl,, Středový úchyt-1 kpl, Kombivruty -1 kpl, Spojky lišt -1 kpl, Spoj. materiál - 1 kpl
PC049 | 49 | Hlinková konstrukce -48 panelů - celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konstrukce FVE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zednické výpomoce
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
PC050 | 50 | Stena do 150mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE
PC051 | 51 | 50x50x50 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
PC052 | 52 | Sire 30 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
PC053 | 53 | Sire 70 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
PC054 | 54 | Sire do 150 mm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
PC055 | 55 | Protip.průchod | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zednické výpomoce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PC056 | 56 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC057 | 57 | Zkusebni provoz | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC058 | 58 | Zauceni obsluhy | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500
PC059 | 59 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC060 | 60 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0