TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.		ÚVOD

Skladová hala bude větrána kombinovaným větráním-přirozený přívod a nucený odtah. RPD je zpracována na základě odsouhlasené dsp VZT.

1.1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:	Stavební úpravy skladovací haly

Místo stavby:		Adamov

Část:			Vzduchotechnika

Stupeň:			RPD

Zpracovatel části PD:	ing. Simona Piskláková, Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice

1.2	OBSAH PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

- stavební výkresy objektu

- konzultace se zástupcem investora

- níže uvedené předpisy a normy

1.3	POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se změnami ve znění nařízení č. 68/2010Sb. a  č.93/2012Sb.

- Nařízení vlády ze dne 1.11.2011 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č.272/2011)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0531	Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

2.	KONCEPCE  VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a hygienických předpisů. Sklad – občasný výskyt osob.

2.1	Zařízení č.1 – větrání skladu

2.1.1	Charakteristika zařízení

Projektant předpokládá kombinovaný provoz větrání, přirozený přívod vzduchu a nucený odtah. Předpokládané zatřídění činnosti – tř. IIb dle

- Nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se změnami ve znění nařízení č. 68/2010Sb. a  č.93/2012Sb.

max. teplota na pracovišti tmax=32°C.

Je navržen přirozený přívod vzduchu přes protidešťovou žaluzii se sítem a regulační klapku ( ovl.ruční).  Sání ze zadní fasády ( k lesu). Nucený odtah bude zajištěn potrubním ventilátorem a výustkami osazenými na potrubí. Trasa je opatřena tlumiči hluku.

Výměna vzduchu …cca 3x/hod       Vo= min 1.000m3/h

3.	VÝKONOVÉ  PARAMETRY

1A.1  	 odtahový ventilátor potrubní radiální

Vo= 1.000m3/h  P = 0,255 kW 230V 50 Hz  p = 200 Pa   2ot.

SI napojí a ovl- časové a ruční

4.	EKOLOGIE

- odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „ Zákona o ochraně životního prostředí “

5. 	POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

5.1	POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČÁST

Zajistí zhotovení veškerých prostupů pro vzduchovody a jejich zaizolování z důvodu zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce a vibrací, možnost kotvení VZT zařízení. Zajistí stálý přístup k ventilátorům a ovladačům.

  - ELEKTRO

Zajistí :

- silové napojení veškerých ventilátorů a propojení s ovládáním

Uvažovaná potřeba energie je brána na instalovaný příkon vzt zařízení, skutečná spotřeba energie je odvislá na skutečném provozu jednotlivých instalovaných zařízení v jednotlivých ročních obdobích.

- veškeré opravy vzt zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření

- připojení el. motorů jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ

6.	OCHRANA  A BEZPEČNOST

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Do potrubních rozvodů budou vsazeny tlumiče hluku tak, aby byly splněny hygienické požadavky na hlučnost vzt zařízení ve větraných místnostech i vně budovy. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny. Hladina akustického tlaku odtahového ventilátoru je ve 3m LPA= 49dB(A).

7.	ZÁVĚR

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektované parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis.

Montáž VZT zařízení musí být prováděna odborně a musí být dodržena veškerá bezpečnostní opatření. Potrubí z oceli musí být vodivě propojeno, pružné tlumící vložky je třeba propojit vodivými pružnými spoji. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou obsluhu.

Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 1500 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6 v platném znění. Viditelně označen směr proudění vzduchu.

- celková vizuální obhlídka chladicího zařízení			denně

- kontrola stavu všech uzavíracích armatur			měsíčně

- očištění zařízení od prachu a nečistot s případným promazáním

pohyblivých částí						dvouměsíčně

- kontrola stavu větrání a osvětlení				dvouměsíčně

Bez sjednání AD projektant neodpovídá za vady při provádění na stavbě.

V Brně, 2015-05-19	  			                     	       Ing. Simona Piskláková