T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název	:	Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa

Elektroinstalace

Místo	: 	VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka

Investor:	VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Hasičská 1003/49

Ostrava-Hrabůvka PSČ 700 30

Česká republika

Vypracoval 	: Ing. Pavel Valíček

Datum	: 2/2014

O B S A H :                     										Str.

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Rozsah projektu	3

1.2	Projekt neobsahuje	3

1.3	Projektové podklady a související dokumentace	3

2.	NAPÁJENÍ SYSTÉMU	3

2.1	Základní technické údaje	3

2.2	Jištění	3

2.3	Ochranné pospojování	3

2.4	Doplňující ochranné pospojování	4

2.5	Určení prostorů podle vnějších vlivů	4

2.6	Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-1 a 33 04 20	4

2.7	Kompenzace účiníku	4

2.8	Předpisy	4

2.9	Uživatelský standart stavby	5

3.	TECHNICKÝ POPIS	5

3.1	Rozvaděče, napájení	5

3.2	Hlavní vypínaní	6

3.3	Osvětlení	6

3.4	Zásuvková instalace	6

3.5	Vytápění	6

3.6	Slaboproud	6

3.7	Instalace	6

3.8	Ochrana před bleskem	6

3.9	Stavební část	6

V projektu se neřeší	6

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Rozsah projektu

V tomto projektu je řešena rekonstrukce elektroinstalace v části objektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY. Jedná se o částečnou rekonstrukci rozvodů vč. nových podružných rozváděčů, nového osvětlení, napojení zásuvek a technologie.

## Projekt neobsahuje

- uzemnění a ochranu před bleskem

- slaboproudé rozvody( EZS a strukturovaná kabeláž)

## Projektové podklady a související dokumentace

Pro vypracování projektu byly k dispozici následující podklady a dokumentace:

- půdorysy a řezy stavební dokumentace

- požadovaný záměr investora

- zhlédnutí skutečného stavu

# NAPÁJENÍ SYSTÉMU

## Základní technické údaje

Rozvodná soustava,  3+PEN, AC 50 Hz 400/230V, TNC přívod do hlavní rozvodny

3+N+PE AC 50 Hz 400/230V, TN- C-S ostatní rozvody

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, přepážkami, kryty

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Základní ochrana: izolací, přepážkami, kryty

Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2. v souladu s články 411.3 až 411.6

v části instalace bude doplňková ochrana dle článku 415

proudovými chrániči dle článku 415.1 a

doplňující ochranné pospojování dle článku 415.2

## Jištění

Jištění napájecích kabelů proti zkratu a přetížení pojistkami. Vývody z rozváděčů jsou jištěny proti zkratu a přetížení pojistkami a jističi.

## Ochranné pospojování

Bude provedeno dle ČSN 332000-4-41 41ed.2 čl. 411.3.1.2. Na hlavní zemnící sběrnu ve skříni HOP v rozváděči bude napojen vodičem CYA dimenze dle výkresové dokumentace toto:

- ochranná přípojnice

- doplňující ochranné pospojování

- podružné rozváděče

## Doplňující ochranné pospojování

Kryty strojů, podružné rozváděče, kovové konstrukce, žlaby apod. lanem CYA 10 a 6 mm2 podle průřezu připojovacího vodiče se napojí na HOP.

## Určení prostorů podle vnějších vlivů

- Je určeno dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5 – 51ed.3.

## Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-1 a 33 04 20

Požadavek ČSN 33 2000-1 čl. 131.6 na ochranu spotřebičů proti pulsnímu přepětí, je řešen instalaci prvního a druhého stupně ochrany proti přepětí v hlavním rozváděči, druhý stupeň bude umístěn taktéž v podružných rozváděčích. Instalace třetího stupně přepěťové ochrany provést u vybraného spotřebiče v dané zásuvce.

Po každé bouřce nebo jednou za půl roku, je nutno provést vizuální kontrolu stavu přepěťových ochran. Poškozena ochrana nezpůsobí přerušeni napájeni. Poškozený modul, je nutno vyměnit. Před připojením svodičů na hlavni ochrannou přípojnici objektu, je nutno provést její dokonale uzemněni a propojeni s ochranným vodičem sítě.

## Kompenzace účiníku

Je součástí hlavní rozvodny.

## Předpisy

Instalace je zpracována a musí vyhovovat doporučeným a závazným normám ČSN. Jedná se hlavně o ČSN 332000-4-41ed.2 a normy související. Instalace je schopna provozu po provedené výchozí revizi dle ČSN 332000-6. Provádět pravidelné revize dle ČSN 331500. Opravy a údržbu může provádět osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací přezkoušena dle vyhlášky 50/78 sb.

Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky vyhl. č. 50/78sb a ČSN EN 50110-1ed.2, ČSN EN 50110-2.

- Požadavky na bezpečnost práce dle zákonu 262/2006Sb. -  zákoník práce a nařízení vlády č.101/2005, které stanovuje v návaznosti na zákoník práce podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a zákonu  309/2006Sb , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  ochrany  zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti.

- nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009Sb., v platném znění o obecných technických požadavcích na výstavbu

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb.,

zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. Vymezuje použití výrobků dle platných norem ČSN a EN pro danou stavbu.

Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky vyhl. č. 50/78sb ,  ČSN EN 50110 -1ed.2 a ČSN EN 50110 -2.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být personál prokazatelně seznámen.

Elektroinstalace musí vyhovovat doporučeným a závazným normám  EN ČSN, ČSN.

Zejména celé řadě norem ČSN, 33-2000-  kapitoly 1 -7

ČSN 33 2000-1	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-2-21	Elektronické předpisy -Elektrická zařízení -Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanoveni základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-471	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

473: Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51ed.3	Elektrotechnické předpisy -332000 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51 : Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2180 		Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2130ed.2	Elektrotechnické předpisy ČSN. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 62305 -1,2,3,4,5  Ochrana před bleskem

Související normy jsou řady ČSN EN 50, 60, 61.

Elektrotechnické výrobky a materiály musí být dle platných ČSN, nebo vydaný certifikát pro daný účel.

Stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení, musí mít vydáno písemné prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.

## Uživatelský standart stavby

Provedení celé instalace bude standardní, jaké se provádí v budovách podobného typu. Krytí instalace podle prostředí. Lze použít pro materiál kterýkoliv výrobce, ale stejné kvality jako uvedené. Při použití jiných svítidel v pracovních prostorech je nutné doložit světelně technický výpočet.

# TECHNICKÝ POPIS

## Rozvaděče, napájení

Objekt je napojen z hlavního rozváděče, ze kterého bude napojen rozváděč RS, RM16, RM2, R4, RM10. Rozváděč bude skříňový, krytí IP40/IP20. Rozváděč bude sloužit pro napojení veškeré instalace v daném části budovy. Z rozváděče RS bude napojen rozváděč R3 a R2, ze kterých bude napojen rozváděč R123 a RSZP1, z rozváděče RM10 bude napojen rozváděč R100.

## Hlavní vypínaní

Hlavní vypínač objektu tlačítko total –stop bude označen tabulkou a bude umístěn na dveřích rozváděče HR-S, na rozváděčích RS, R4, RM2, RM10, RM16 budou tlačítka Stop pro daný rozváděč.

Hlavní vypínač rozváděče je vypínač v rozváděči.

## Osvětlení

Osvětlení bylo vypočteno dle ČSN EN- 12464-1 na předepsanou osvětlenost jednotlivých prostorů (dílny, sklady, kanceláře). Viz výpočet osvětlení. Osvětlení je provedeno zářivkovými a úspornými svítidly. Svítidla budou uchycena na kabelových žlabech/ sádrokartonových kazetových podhledech. Napájení svítidel je kabely CYKY –J ... x1,5mm2 (počet žil dle potřeby jednotlivých zapojení světelných obvodů) uložených v dílnách ve žlabech Mars, v ostatních prostorách zasekané ve zdi apod. Svítidla jsou ovládána od vstupů.

## Zásuvková instalace

V budově v kancelářích jsou rozmístěny dle potřeby zásuvky 230V/16A, 20A/400V. Napojení je provedeno z rozvaděčů viz. výkres. Napojení je provedeno vodiči CYKY uloženými v dílnách ve žlabech Mars, v ostatních prostorách zasekané ve zdi.

## Vytápění

Objekt je vytápěn – neřeší se.

## Slaboproud

Neřeší se

## Instalace

Silnoproudá a slaboproudá instalace v budově bude provedena kabely CYKY uloženými na chodbě a dílnách ve žlabech Mars příp. v kabelových žlabech, v ostatních prostorách zasekané ve zdi. Kabelové trasy vedou ve stávajících trasách. Montáže nosných časti a spojovacích vedeni provést dle platných norem ČSN.

## Ochrana před bleskem

Nová ochrana před bleskem nebyla investorem požadována.

## Stavební část

V projektu se neřeší