D 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

REKONSTRUKCE A  MODERNIZACE CENTRA PRO VÝUKU STROJÍRENSKÝCH OBORŮ – II.ETAPA

Objednavatel:		VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Hasičská 1003/49

Ostrava-Hrabůvka

PSČ 700 30

Česká republika

Zpracovatel: 		IN PROJEKT Czech, s.r.o.,

Klegova 1440/21

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Ing. Boris Plšek

Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. ČKAIT 1103579

Ing. Marie Wolfová, Ph.D. ČKAIT 0007695

ÚNOR 2014

D1.1 Technická zpráva

  - Účel objektu

Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů – II. etapa.

  - Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Areál čísla popisného 92, je situován na parcele číslo 79/1, v katastrálním území Hrabůvka 714585 v obci Ostrava 554821, číslo LV 6240.

Předmětný areál je tvořen komplexem zděných objektů s časově proměnným způsobem užívání, který vznikl cca 20. - 30. letech minulého století. Přesnější datum vzniku ani původní dokumentaci stavby se nepodařilo dohledat. Za dobu své existence byly objekty několikrát přestavovány, upravovány a rekonstruovány.

Tyto úpravy byly vždy pouze dílčí, odpovídající momentálnímu způsobu užívání, bez respektu k celému konceptu, ne vždy kompatibilní s původní konstrukcí a mnohdy vykazující značné známky neodbornosti. Jejich kvalita a opotřebení odpovídá stáří komplexu (asi 90 let) a kvalitě údržby po tuto dobu.

  - Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace:

zastavěná plocha m2 		 obestavěný prostor m3

SO 01 Učebny  			220				2020

SO 02 Kanceláře 1 			245 				1715

SO 03 Dílna údržby 			  52 				2964

SO 04 Chodba - SO 04 je součástí SO 05.

SO 05 Dílna obráběči 1 		472 				3776

SO 07 Dílna CNC 1  			195 				  741

– nedochází ke změně

  - Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

SO 01 Učebny - popis současného stavu

Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s půdním prostorem v konstrukci vázaného krovu valbové střechy s vrcholovou vaznicí a vaznicemi středovými o rozpětí 20m (po rekonstrukci byla provedena výměna poškozených nosných prvků a zateplení). Konstrukčně je nosná konstrukce řešena jako stěnový příčný systém (cihla plná pálená, malta vápenocementová), který je pro uvolnění dispozice doplněn (náhrada nosné stěny) v místnosti č. 126 ocelolitinovým sloupem Ø 200mm. Sloup vynáší pomocí dvojice ocelových válcovaných plnostěnných nosníků č. 350 nosné stěny 2. a 3. NP.

Stropy jsou trámové dřevěné s násypem a rákosníky v konstrukční (bez podhledu) tloušťce cca 450mm. nosné trámy jsou příčně uložené 180*180, v rozteči cca 900 – 1000mm, rákosníky 110*110mm s podbitím tloušťky 25mm na pero a drážku. Nad záklopem tloušťky 25mm jsou distanční trámy 80*80 a nich prkna tloušťky 25mm. Schodišťový prostor navazuje na prostor vstupu a je prosvětlen ocelovým sedlovým světlíkem. Schodiště je tříramenné s jednotlivými schodišťovými stupni, v nástupním prvním rameni plně podezděné ve výstupních pak uložené plně na desce nesené nosnou zdí a ocelovým nosníkem. Mezipodesty jsou podporované ocelovými vzpěrami zakotvenými do nosných schodišťových zdí.

Stav nášlapných vrstev podlah v jednotlivých podlažích (složení podlah v jednotlivých podlažích viz kapitola 4. Nášlapnou vrstvu podlahových konstrukcí 1.NP - místnost č. 126 tvoří velmi opotřebované linoleum s podkladem betonové mazaniny tloušťky 20 – 50mm se sítí trhlin, v místnosti č. 127 - velmi opotřebované linoleum (4vrstvy) s podkladem betonové mazaniny se sítí trhlin. V ostatních místnostech (a místnosti č.100a), kde není požadována výměna nášlapné vrstvy, je nášlapnou vrstvou linoleum s podkladem z dřevotřískových desek. Složení podlah 2.NP a 3NP vyplývá z konstrukce stropů a nášlapnou vrstvou jsou fošny, prkna a vlysy spojované na pero a drážku

SO 02 Kanceláře 1 - popis současného stavu

Objekt je dvoupodlažní s půdním prostorem v konstrukci vázaného krovu sedlové střechy, který je po rekonstrukci - výměna poškozených nosných prvků a zateplení. Konstrukčně je nosná konstrukce řešena jako kombinovaná. Jedná se o stěnový systém podélných obvodových stěn a stěny štítové - uliční (cihla plná pálená, malta vápenocementová) v kombinaci s ocelolitinovými sloupy Ø 200mm a podélným dřevěnými průvlaky  - v řadě 1 (200*280) a ocelový průvlakem nýtovaným (I profil č. 600mm).

Stropy jsou trámové dřevěné se záklopem tloušťky 250mm ve zjištěné konstrukční tloušťce cca 350mm. V místnosti č. 104 je strop opatřen podhledem z měkkých desek „hobra“ na spodním líci dřevěných trámů.

Podlahy 1.NP - v místnosti č. 104 nášlapnou vrstvou dlažba z dřevěných kostek. Postupem dílčích oprav podlahových konstrukcí byly dřevěné kostky nahrazeny prostým betonem cca 20% celkové plochy. V místnosti 104 probíhá staré nefunkční kolejiště.

V prostoru zádveří u vstupu do budovy je nášlapná vrstva podlahy tvořena keramickými dlaždicemi ve značně devastovaném stavu.

Podlahy 2.NP jsou dřevěné – nášlapnou vrstvu tvoří přímo prkna záklopu na stropních trámech (stropní trámy s podbitím)

SO 03 Dílna údržby - popis současného stavu

Objekt je jednopodlažní s pultovou střechou a světlíkem. Vznikl v prostoru mezi obvodovými stěnami objektů SO 02 a SO 05, které tvoří svislou nosnou konstrukci SO 03 spolu s doplněním jedné obvodové stěny. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří válcovaný ocelový plnostěnný I nosník č. 350 uložený na obvodových stěnách objektů SO 02 a SO 05. Na ocelovém válcovaném I nosníku č. 350 jsou uloženy dřevěné trámy (130mm*170mm) rozpětí 4 600mm s roztečí 900 - 1 000mm, na nich pak samotný střešní plášť tj. záklop a krytina asfaltových pásů. Osvětlení je zajištěno ocelovým střešním světlíkem v rovině pultové střechy.

Celý prostor SO 03 Dílna údržby je rozdělen drátěným pletivem v ocelových rámech na místnosti č. 123 Výměník a č. 123a Dílna údržby. Nášlapnou vrstvou podlahy je betonový potěr.

SO 04 Chodba - popis současného stavu

SO 04 je součástí SO 05.

SO 05 Dílna obráběči 1 - popis současného stavu

Objekt je dvoupodlažní s půdním prostorem v konstrukci vázaného krovu sedlové střechy (po rekonstrukci - výměna poškozených nosných prvků a zateplení). Nosná konstrukce v 1.NP je konstrukčně řešena jako kombinovaná - stěnový systém stěn podélných obvodových - podél ul. Závodní (cihla plná pálená, malta vápenocementová) v kombinaci s ocelolitinovými sloupy Ø 200mm (4 500mm* 6500mm) příčnými válcovanými ocelovými průvlaky I č. 400 rozpon 6 500mm, 6 300mm a 6 500mm.

Prostor 2.NP zasahuje částečně do konstrukce krovu, jeho nosnou konstrukci tvoří obvodové podélné zdi (cihla plná pálená, malta vápenocementová) v kombinaci s dřevěnými sloupy 200*200mm s příčnými dřevěnými trámy 200*200mm. Stropy jsou trámové dřevěné. V místnosti č. 105, 204 je strop opatřen podhledem z měkkých desek „hobra“.

Prostor 1. NP a 2NP spojuje pomocné spojovací dvouramenné schodiště (pod místností 204a) s nosnou konstrukcí schodnic z dvojice ocelových profilů (spoje nýtované a svařované) se dřevěnými stupnicemi vloženými do ocelového rámu bez podstupnic.

Nášlapnou vrstvou podlahy 1.NP v je dlažba z dřevěných kostek  100 - 110mm. Rekonstrukcí podlahových konstrukcí byly dřevěné kostky nahrazeny drátkobetonem v pásu mezi obvodovou podélnou stěnou a první řadou ocelolitinových sloupů v šířce cca 6 500mm. Ve zbylé části (nerekonstruované) vznikla jako nášlapná vrstva kombinace dřevěných kostek a ploch z prostého betonu (náhrada dřevěných kostek dlažby) v různém půdorysném tvaru (např. pod instalovanými obráběcími stroji).

Podlahou 2.NP je dřevěný záklop na stropních trámech 150*200mm z fošen tloušťky cca 40mm a na nich (v rámci opravy) v příčném směru vzhledem k uložení fošen vrstva z dřevěných prken tloušťky 25mm.

SO 07 Dílna CNC 1 - popis současného stavu

Objekt dílen CNC je jednopodlažní halový s nosnou dřevěnou střešní konstrukcí (pilové střecha) uloženou na podélných cihelných stěnách. Světlíky jsou ocelové ve střešní rovině, kterou tvoří plechová krytina na bednění. Úloha světlíků je v místnostech č. 115 zcela potlačena vytvořením stropu pod jejich úrovní. Konstrukce nosná vodorovná učeben č. 115 a 115b je tvořena příčnými I profily, které jsou uloženy pod konstrukcí krovu v podélných obvodových stěnách v rozteči 2 000mm. V příčném směru jsou mezi I profily vloženy dřevěné trámy 170*170, na nich položená prkna, lepenka A400/H a vrstva betonu cca 50mm. Podhled je tvořen podbitím a rákosovou omítkou.

Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny betonovou mazaninou.

Technické údaje o základové půdě:

Základové konstrukce nejeví známky poškození, jsou provedeny způsobem běžného zakládání odpovídající době vzniku, jsou založeny v dostatečné nezámrzné hloubce, konstrukčně odpovídají systému, dostatečně dimenzovány.  Jsou založeny na únosné základové půdě, která je tvořena vrstvou šedohnědých jílů tuhé konzistence, která ale současně tvoří nepropustnou vrstvu pro povrchovou vodu. Vzhledem k absenci vodorovné hydroizolace (nebo již nefunkční degradované staré hydroizolace z asfaltových pásů na rozhraní kamenný základ a cihelné zdivo u objektu SO 01) je nutné přijmout opatření k omezení vzlínající vlhkosti do učeben a dílen, aby nedocházelo k nežádoucímu vlivu na zamýšlené moderní strojní vybavení a ohrožování zdraví lidí (možnost vzniku plísní). Tato opatření se týkají štítové zdi SO 05 ul Provaznická, S a Z obvodové zdi objektu SO 01, J a Z obvodové zdi objektu SO 07, kde je možné omezit vzlínající vlhkost provedením dodatečné hydroizolace např. injektáží polyuretanovými materiály. Případné nedostatky základových konstrukcí by se nutně projevily v poruchách konstrukcí nad nimi (nosné stěny, pokles sloupů, porušení v hlavě sloupu, zhlaví nosných vodorovných stropních trámů apod.). Žádné poruchy tohoto typu nejsou patrné.

Výkopy:

Budou prováděny v souvislosti s dodatečnou hydroizolací obvodových stěn na objektech SO 05 a SO 07. A to na jižní straně na objektu SO 07 i na straně západní do hloubky 800m a zemina bude použita k opětovnému zásypu.

Základové konstrukce:

Není předmětem zadání. Základové konstrukce nebudou předmětem oprav.  Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že jejich stav je dobrý, odpovídající nosnému konstrukčnímu systému jednotlivých objektů.

Svislé konstrukce:

Nové svislé konstrukce se v rámci rekonstrukce a modernizace objektu omezují na vyzdívky (ITONG) stávajících otvorů dozdění příček (částečné).

Vodorovné konstrukce:

SO 02 Kanceláře 1 v místnosti 204a bude po vybouraném schodišti doplněná stropní konstrukce jedním dřevěným trámem rozměru 130*270 s dřevěným záklopem OSB desek tl. 16mm, PVC standard s podložkou.

Střešní plášť:

SO 07 Dílna CNC 1 bude provedena nová střešní konstrukce – nosné dřevěné lepené prvky (pultová střecha) střešní latě, OSB desky, lehká ocelová krytina - šablony. Pozn. podstřešní prostor je nutno spolehlivě odvětrat, dodatečná tepelná izolace a parozábrana bude vložena do stávající ho podhledu. V místnosti 30a vytvořený nový podhled rošt, parozábrana, hranoly na roštu jednosměrně připevněné a na ně připevněné požární sádrokartonové desky podhledu.

SO 03 -  bude zachován tvar i sklon původní konstrukce střechy. Na podélný nosný prvek I č. 300mm budou příčně (ve směru sklonu) uloženy trámy 150*200 v rozteči 900mm a rozponem 4600mm, tepelná izolace minerální vlákno tloušťky 20mm, podhled z požárních sádrokartonových desek. Krytina bude vytvořena záklopem  OSB desek 25mm (A400H*2) s asfaltovými pásy modifikovaného SBS. Střecha bude doplněna světlíkem polykarbonátovým v hliníkovém rámu s otvíravou částí.

Komín:

Není předmětem zadání

Podlahy:

Skladbu podlah lze spolehlivě navrhnout po odkrytí stávající stropní konstrukce. Požadavky na nové nášlapné vrstvy podlah definoval investor. Navrhované skladby jsou:

SO 01 1.NP rekonstrukce stávající betonové mazaniny, vyrovnání samonivelační hmotou do 20mm, PVC standard s podložkou.

Zádveří u vstupu do budovy – bourání nášlapné vrstvy, položení keramických dlaždic na vyrovnanou plochu.

SO 01 2.NP a 3NP odstranění nevyhovující nášlapné vrstvy, OSB desky tloušťky 16mm, PVC standard s podložkou.

SO 02, SO 05 1. NP odstranění stávajících souvrství do hloubky cca 330mm, v místnosti č. 104,104a včetně stávající koleje , tepelná izolace XPS tl. 100mm, drátkobeton tl. 160mm.

SO 05 2. NP po doplnění nosného trámu 130*270mm bude podlahu tvořit záklop OSB desek tl. 16mm, PVC standard s podložkou.

SO 07 1.NP, 30a - vrstva hutněného štěrku tl. 450mm – k vyrovnání výškového rozdílu podlah, tepelná izolace XPS tl. 100mm, drátkobeton 160mm.

Hydroizolace:

Návrh dodatečné hydroizolace v objektech SO 05 Dílna obráběči, SO 07 Dílna CNC 1 (v místě nově prováděného zateplení obvodových konstrukcí ETICS systémem) odkopání v nezbytně nutné hloubce cca -0,800mm, provedení chemické vysokotlaké injektáže v hloubce -0,300mm až +0,100mm, nanesení tekuté hydroizolační folie +ochrana hydroizolace nopovou fólií. SO 01- bude provedena jen chemická vysokotlaká injektáž jako hydroizolační clona pod úrovní stropu 1.PP.

Omítky:

SO 01 Učebny v místnosti 127 bude provedena sanační omítka  tl. min. 30mm a dřevěný ochranný rošt v tl. 35mm do výšky 1,5m. V místnosti č. 126 bude provedena standardní interiérová vápenná omítka s otěruvzdorným nátěrem.

SO 01 Učebny v místnosti 250a bude provedena standardní interiérová vápenná omítka s otěruvzdorným nátěrem.

Truhlářské výrobky:

Dle požadavků investora budou nové truhlářské výrobky (výplně dveřních otvorů) provedeny v místnostech dle projektové dokumentace.

Výplně otvorů:

SO 01 Učebny, SO 02 Kanceláře 1, SO 05 Dílna obráběči budou realizovány nové výplně otvorů (okna plastová v barvě bílé) s parametry dle požadavků investora Umin ≤1,0 na jižní, severní a západní fasádě certifikovaným systémem.

SO 07 Dílna CNC 1 budou realizovány nové výplně otvorů s parametry dle požadavků investora Umin ≤1,0 na jižní a jihozápadní fasádě.

Pro zlepšení světelných podmínek pro obsluhu strojů budou výplně okenních otvorů na osluněných stranách objektů  SO 05 Dílna obráběči (místnost č. 105 a č. 204) SO 07 Dílna CNC 1 (místnost č. 115, č. 115a a 30a) doplněny vhodným stínícím systémem proti oslunění např. instalací venkovních žaluzií sloužících i jako prvek bezpečnostní.

SO 03 Dílna údržby v místě stávajícího neotvíravého světlíku v místnosti č. 123a bude realizován v rámci rekonstrukce střechy nový, ovladatelný světlík, zajišťující větrání a osvětlení.

Venkovní úpravy:

SO 01 Učebny, SO 02 Kanceláře 1, SO 05 Dílna obráběči bude provedeno zateplení obvodového zdiva na jižní, severní a západní fasádě certifikovaným systémem ETICS dle etapy I.- Izolant tloušťky 120mm lepený na nosnou konstrukci, talířové hmoždinky, základní vrstva, výztužná tkanina, stěrková hmota, vnější omítka.

SO 07 Dílna CNC 1 bude provedeno zateplení obvodového zdiva na jižní a jihozápadní fasádě certifikovaným systémem ETICS dle etapy I. - Izolant tloušťky 120mm lepený na nosnou konstrukci, talířové hmoždinky, základní vrstva, výztužná tkanina, stěrková hmota, vnější omítka.

Plánované zateplení velmi komplikuje přítomnost vnějších ocelových mříží na oknech a především s instalace rozvodů TZB na konzolách zabudovaných z exteriéru do obvodových zdí v místech nadpraží oken.

Poz. Konkrétní řešení je na dodavateli prací. Předpokládá se demontáž mříží, provedení nátěru a jejich zpětná montáž na prodloužené kotvení do nosné zdi.

Klempířské výrobky:

Dle požadavků investora budou klempířské výrobky provedeny dle projektové dokumentace I etapy. SO 01, SO 07- nové parapety vnější – ocel. plech s povrchovou úpravou, vnitřní - plastové, nové žlaby a čela žlabů, svislé střešní odpady vč. kolen, háků a objímek z pozinkovaného plechu. V SO 03 bude střecha s lemováním doplněna světlíkem polykarbonátovým v hliníkovém rámu s otvíravou částí.

zařizovací předměty TZB:

SO 01 Učebny v místnostech č. 5, č. 200b, č. 250c budou realizovány nové zařizovací předměty (WC mísa, umyvadlo) spolu s provedením nové stoupací potrubí studené vody, materiál plast. (Je nezbytné pro zajištění funkčnosti, neboť materiálem původního potrubí je olovo.)  Protože budou zařizovací předměty připojeny na stávající kanalizační systém, je nutná také revize a rekonstrukce svodného potrubí včetně části ležaté kanalizace.

Dešťová kanalizace podél obvodové stěny SO 05 Dílna obráběči (ul. Provaznická) je nefunkční a její stav vyžaduje rekonstrukci v délce cca 25bm.

UT

Instalace nových otopných těles místo těles nevyhovujících pro zlepšení standardu užívání bude v SO 01 v její západní části, v místnostech č. 5, č. 200b a č. 250c, dále č. 126, č. 200 a č. 250.

Nová tělesa UT budou instalována v objektu SO 07 Dílna CNC 1, kde v místnostech č. 115 a 115b budou modernizovány nefunkční topné registry a místnost č. 30a bude dovybavena novými otopnými tělesy. Všechna nová otopná tělesa budou vybavena termoregulačními ventily.

podhledy:

SO 05 Dílna obráběči budou realizovány nové SDK podhledy v místnosti č. 204.

SO 01 Učebny v místnosti č. 126 budou realizovány nové SDK podhledy částečné pro zakrytí stávajících instalací.

  - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tepelně technické požadavky na nové zateplení a výplně otvorů v obvodovém zdivu nebyly předmětem zadání, neboť investor specifikoval požadavky na tyto stavební konstrukce dle předcházející etapy I. Nicméně tepelné izolace by měly splňovat požadavky Vyhlášky č. 193/2007 a všechny ochlazované konstrukce požadavky dle normy ČSN 73 0540-2.

  - Způsob založení objektu

Pod úrovní základové spáry (základová půda) byl ve všech případech zjištěn kompaktní tuhý jíl zařazen jako zeminy jemnozrnné s nízkou plasticitou wL<35 - CL a wL ≤ 50 - CI jíl se střední plasticitou (dle Jednotného systému klasifikace UCSCS pro zeminy do 60 mm), tzn. dle ČSN 731001 F8.

  - Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby ani po dobu životnosti stavby. Na pozemku budou místěny kontejnery pro recyklaci a likvidaci odpadů.

  - Dopravní řešení

Není předmětem zadání

  - Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Není předmětem zadání

  - Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavební úpravy je navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Projektová dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. její novelizace vyhláškou č. 63/2013 Sb.

V Ostravě dne 27. 02. 2014				Vypracoval: Ing. Boris Plšek