Jedná se o novou hromosvodní soustavu  těchto prostorů-stavebních objektů:

- SO 01 učebny,

- SO 02 kanceláře 1,

- SO 03 Dílna údržby,

- SO 04 Chodba,

- SO 05 Dílna obráběči 1,

Výše uvedené objekty tvoří střechu zděného objektu se sklonem vyšším než 1/10 (střecha sedlová) a  půdorysnými rozměry cca 60m x 20m , výškou v hřebeni  cca 10 až 13m (2 až 3 nadzemní podlaží + půda) s jedinou hromosvodní soustavou. Střecha je ošetřena krytinou IPA, DEKPLAN 76 s klempířskými prvky. Západní strana zděného objektu plošně navazuje na stávající jednopodlažní halu strojních dílen.

- SO 07 Dílna CNC 1

Zděný objekt s budoucí plochou střechou   a  půdorysnými rozměry cca 30m x 8m,výškou cca do 4 m jednoho nadzemního podlaží. Střecha bude  ošetřena krytinou IPA s klempířskými prvky.Východní a severní strana navazuje plošně na stávající objekty.

Hromosvodní soustavy objektů (vnější LPS), jsou navrženy dle  souboru ČSN EN 62305-1 až 5. Neřeší vnitřní ochranu objektu dle ČSN EN 602 305-4. Objekt se nachází v oblasti Moravskoslezského kraje, města Ostrava. Dle izokeraunické mapy se jedná o oblast s počtem 25-30 bouřkových dni v roce (údaje převzaty z materiálů ČHMÚ a EGÚ). Objekty nepřevyšují  své okolí v zastavěné zástavbě.

Analýzou rizika škod vzniklých úderem blesku do budovy, porovnáním požadavků na provoz budovy s podmínkami prostředí a okolní zástavby byla stanovena míra ohrožení objektu a požadovaná účinnost hromosvodní soustavy.

Jedná se o objekty, které je možno zařadit   do třídy LPS III s následujícími parametry:

- třída ochrany LPS III,

- neizolovaný LPS,

- počet svodů  dle doporučené rozteče max. 15m,

- mřížová síť  na sedlové  střeše vedená po hřebeni ,na ploché střeše po obvodě (max.rozteč 15x15m),kombinovaná - doplněná strojenými,popř.náhodnými jímači,

- zemnící soustava typ A,

Objekty budou vybaveny mřížovou jímací soustavou (u šikmé střechy vedené po hřebeni),z drátu průměru 8mm na podpěrách. Jímací soustava vedení bude doplněna strojenými jímači a přes zkušební svorky propojena na uzemňovací soustavu. Svody budou provedeny po fasádě v navržených trasách dle tolerance vzdálenosti (max.15m).U zařízení, které přesahují střechu (komíny, světlíky…) budou instalovány jímací tyče,kovové hmoty a případná el.zařízení vystupující nad střechu budou v ochranném prostoru jímačů dostatečně vzdáleny od hromosvodní soustavy (smin=0,65m).Vedení musí být řádně napnuto.Svody ,které budou  vedeny ze strany stávajících přilehlých objektů,budou připojeny na stávající hromosvodní síť (budovanou dle dnes již neplatné ČSN 34 1390).

U svodů východní a severní strany (objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05), bude instalován výstražný štítek s textem „PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3 METRŮ" (svody č.1,2,3,4,5 a 6).

S ohledem na doplnění svodů, se počítá s vybudováním nové zemnící soustavy. Bude provedena uložením drátu FeZn průměru 10mm ,pásku FeZn 30x4mm a doplněná zemnícími tyčemi ZT do výkopu podél objektu. Zemní odpor soustavy (jednotlivých zemničů) ,by neměl překročit 10 ohmů. Provede a ověří se  pospojování s hlavní ochrannou svorkou objektů.

DŮLEŽITÉ A DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením všech výkopových-zemních prací ,je nutné získat vyjádření vlastníků  (správců) všech inženýrských sítí a postupovat v souladu s jejich podmínkami  a podmínkami požadovanými stavební legislativou (stavební povolení).Zpětné úpravy povrchů se provedou osetím travou,předlážděním chodníku,popř. dle stávajících povrchů.Při výkopových pracích je nutno zajistit ochranu rostlé zeleně (stromů) s minimální vzdáleností 2,5 m od kmene.

Použité materiály a všechny prvky, které mohou přijít do styku s bleskovým proudem musí být testovány dle ČSN EN 50164-1.

Návrh hromosvodní soustavy dokumentuje výkr. list č. 1.

Všechny elektrické předměty musí být chráněny před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed.2. Krytí elektrických předmětů musí odpovídat vnějším vlivům ve kterých j sou instalovány.

Po ukončení montáže provede montážní podnik měření a výchozí revize v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN 33 1500. Předpokladem spolehlivé a bezpečné funkce je pravidelná kontrola a údržba. Periodické revize musí být prováděny dle ČSN EN 62 305.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb a dále seznámeni s ČSN EN 62 305.

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. Hromosvodní soustava nemá negativní vlivy na životní prostředí.

02/2014 Ing.Petr Studnička